## 1.U型槽主筋验算 (2)
[6 empty] | 边墙厚度 | 结构净高 | 水位高 | 钢筋
[5 empty] | YU1 | 0.3 | 1.6905 | 1.4425 | 14 | 14
[5 empty] | YU2 | 0.3 | 2.1611 | 1.9131 | 14 | 14
[5 empty] | YU3 | 0.3 | 2.9395 | 2.6915 | 14 | 16 | -2
[5 empty] | YU4 | 0.4 | 3.7183 | 3.4703 | 18 | 20 | -2
[5 empty] | YU5 | 0.5 | 4.4972 | 4.2492 | 22 | 22 | 0
[5 empty] | YU6 | 0.6 | 5.276 | 5.028 | 25 | 28 | -3
[5 empty] | YU7 | 0.6 | 6.0548 | 5.8068 | 20 | 22 | -2
[5 empty] | YU8 | 0.7 | 6.6559 | 6.4079 | 22 | 25 | -3
[5 empty] | YU9 | 0.7 | 7.257 | 7.009 | 25 | 25 | 0
[5 empty] | YU10 | 0.7 | 7.257 | 7.009 | 25 | 25 | 0
[5 empty] | YU11 | 0.8 | 7.6824 | 7.4344 | 25 | 28 | -3
1、 | 结构描述 |  |  |  | YU12 | 0.7 | 6.7837 | 6.5357 | 22 | 25 | -3
[5 empty] | YU13 | 0.7 | 6.5392 | 6.2912 | 22 | 22 | 0
[5 empty] | YU14 | 0.6 | 5.748 | 5.5 | 28 | 28 | 0
[5 empty] | YU15 | 0.5 | 4.9568 | 4.7088 | 25 | 25 | 0
[5 empty] | YU16 | 0.5 | 4.1657 | 3.9177 | 20 | 20 | 0
[5 empty] | YU17 | 0.4 | 3.3745 | 3.1265 | 16 | 18 | -2
[5 empty] | YU18 | 0.3 | 2.7842 | 2.5362 | 14 | 16 | -2
[5 empty] | YU19 | 0.3 | 2.1939 | 1.9459 | 14 | 14 | 0
[5 empty] | 东U10 | 0.3 | 1.6366 | 0.87257 | 14
[5 empty] | 西U10-1 | 0.3 | 1.6113 | 1.4133 | 14
[5 empty] | 西U9-1 | 0.3 | 2.1736 | 1.9756 | 14
[5 empty] | 西U6-1 | 0.5 | 4.5468 | 4.3488 | 22
[5 empty] | 西U5-1 | 0.6 | 5.338 | 5.14 | 25
[5 empty] | 西U4-1 | 0.6 | 6.1291 | 5.9311 | 20
[5 empty] | 西U3-1 | 0.7 | 6.6932 | 6.4953 | 22
[5 empty] | 西U2-1 | 0.7 | 7.257 | 7.059 | 25
[5 empty] | 西U6-2 | 0.5 | 4.5468 | 4.3488 | 22
结构尺寸 | 顶宽： | b1= | 0.8 |  | 西U5-2 | 0.6 | 5.338 | 5.14 | 25
| 底宽： | b2= | 0.8 |  | 西U4-2 | 0.6 | 6.1291 | 5.9311 | 20
| 桥高： | h= | 7.7 |  | 西U3-2 | 0.7 | 6.6932 | 6.4953 | 22
| 水高： | H= | 7.4
2、 | 荷载计算
| 结构重要性系数： | r0= | 1 | 二级及以下公路 | 结构重要性系数
| 土压力分项系数： | γt= | 1.4 |  | 墙高 | 高速公路、一级公路 | 二级及以下公路
| 水压力分项系数： | γs= | 1 |  | ≤5.0m | 1 | 0.95
| 活载分项系数： | γQ= | 1.4 |  | >5.0m | 1.05 | 1
2.1 | 土压力计算
土压力 参数 | 填土坡角 | β= | 0
| 内摩擦角 | φ= | 23
| 墙与填土摩擦角 | δ= | 11.5
| 墙背俯斜 | α= | 0
| 墙后土容重 | r1= | 18
| 墙后土饱和容重 | r2= | 20
| 墙后土浮容重 | r3= | 10
土压力 中间值 | cos(φ-α) |  | 0.9205
| cosα |  | 1
| cos（α+δ） |  | 0.97992
| sin（φ+δ） |  | 0.56641
| sin（φ-β） |  | 0.39073
| cos（α-β） |  | 1
| 库仑系数u |  | 0.39732
主动土压力附加安全系数 |  |  | 1.3
土压力 | 土压应力：墙顶kPa |  | 0
| 土压应力：水面kPa |  | 2.7892
| 土压应力：墙底kPa |  | 41.0112
| 无水部分的土压力kN |  | 0.41838
| 有水部分的土压力kN |  | 162.0612
| 无水土压力作用点m |  | 7.5
| 有水土压力作用点m |  | 2.6237
| 边墙底截面土压力kN |  | 162.4796
| 墙底土压力力矩：kN*m |  | 428.3447
2.2 | 水压力计算
水压力 | 水压应力:水面kPa |  | 0
| 水压应力:墙底kPa |  | 74
| 水压力 kN |  | 273.8
| 水压力作用点m |  | 2.4667
| 边墙底截面水压力kN |  | 273.8
| 墙底水压力力矩：kN*m |  | 675.3733
2.3 | 活载
活载 | 车辆荷载附加荷载强度kPa |  | 12.875
| 换算土层厚度m |  | 0.71528
| 活载换算土压力 |  | 51.2058
| 作用点m |  | 3.85
| 活载对边墙底力矩 |  | 197.1425
2.4 | 荷载组合
基本组合：
| 边墙底弯矩（kN*m） |  | 1551.0553
| 边墙底剪力(kN) |  | 572.9596
长期效应组合：
| 边墙底弯矩：（kN*m） |  | 1182.575
| 边墙底剪力：(kN) |  | 456.7619
短期效应组合：
| 边墙底弯矩：（kN*m） |  | 1241.7177
| 边墙底剪力：(kN) |  | 472.1237
2.5 | 边墙截面验算
[6 empty] | fcd | ftd | Ec
已知 | 混凝土fcd | C40 | 18.1 | Mpa | C35 | 16.1 | 1.52 | 3.15
| 混凝土ftd | C40 | 1.65 | Mpa | C40 | 18.1 | 1.65 | 3.25
| HRB400钢筋fsd |  | 330 | Mpa | C45 | 20.5 | 1.74 | 3.35
| HRB400钢筋fsd' |  | 330 | Mpa | C50 | 22.4 | 1.83 | 3.45
| 外侧钢筋根数 |  | 16
| 外侧钢筋直径mm |  | 28 | mm
| 外侧钢筋面积As |  | 9852.0346 | mm2
| 内侧钢筋根数 |  | 8
| 内侧钢筋直径mm |  | 12 | mm
| 内侧钢筋面积As' |  | 904.7787 | mm2
| a |  | 65 | mm
| 有效高度h0 |  | 735 | mm
| 最小配筋率45ftd/fsd |  | 0.225 | %
| 界限受压高度ξb |  | 0.56
正截面 强度 验算 | 受压高度x： |  | 163.1268 | mm
| 受压相对高度ξ： |  | 0.22194
| 受压区高度判断： |  | YES
| 承载力设计值 |  | 2129.3799 | kN*m
| 承载力判断： |  | YES
| 实际配筋率： |  | 1.3404 | %
| 最小配筋率判断： |  | YES
3、 | 裂缝验算
裂缝验算 | 钢筋表面形状系数Cf1： |  | 1 | 带肋钢筋
| 作用长期效应影响系数Cf2： |  | 1.4762
| 与构件受力性质有关的系数Cf3： |  | 1
| 受弯构件钢筋应力σss： |  | 197.1017 | Mpa
| 纵向受拉钢筋直径mm： |  | 18 | mm
| 纵向受拉钢筋配筋率ρ： |  | 0.016755
| 普通钢筋的弹性模量Es： |  | 200000 | Mpa
| 最大裂缝计算宽度Wfk： |  | 0.15603
| 最大裂缝宽度Wk： |  | 0.2
| 最大裂缝判断 |  | YES
Note on C66: 距离墙底的距离
Note on C67: 距离墙底的距离
Note on C76: 距离墙底的距离

## 0.结构参数
一、从CAD中读取平面、纵断面原始数据 单位：m
序号 | U型槽编号 | 里程L |  | L |  | 顶高程E1 |  | 底板顶高程E2 |  | 机非分隔带 |  |  |  |  | 中央分隔带 |  |  |  |  | 水位高程E5 | 净宽
[10 empty] | 高程E3 |  | 宽度b1 |  | 数量 | 高程E4 |  | 宽度b2 |  | 数量
1 | YU1 | 109.9395 | 129.9395 | 20 | 20 | 3.6186 | 3.348 | 2.1275 | 1.6575 | 3.4275 | 2.9877 | 1.75 | 1.75 | 1 | 3.4275 | 2.9831 | 0.45 | 0.45 | 0 | 3.1 | 22.25 | 22.25 | 5.6133 | 0
2 | YU2 | 129.9695 | 149.9695 | 20 | 20 | 3.348 | 3.348 | 1.6568 | 1.1869 | 2.987 | 2.487 | 1.75 | 1.75 | 1 | 2.9823 | 2.3376 | 0.45 | 0.45 | 0 | 3.1 | 22.25 | 22.25 | 4.7897 | 0
3 | YU3 | 149.9995 | 169.9995 | 20 | 20 | 3.348 | 3.348 | 1.1862 | 0.40853 | 2.4862 | 1.9862 | 1.75 | 1.75 | 1 | 2.3364 | 1.5515 | 0.45 | 0.45 | 0 | 3.1 | 22.25 | 22.25 | 3.9134 | 0
4 | YU4 | 170.0295 | 190.0295 | 20 | 20 | 3.348 | 3.348 | 0.40737 | -0.37031 | 1.9855 | 1.4855 | 1.75 | 1.75 | 1 | 1.5503 | 0.76032 | 0.45 | 0.45 | 0 | 3.1 | 22.25 | 22.25 | 3.0371 | 0
5 | YU5 | 190.0595 | 210.0595 | 20 | 20 | 3.348 | 3.348 | -0.37148 | -1.1492 | 1.4847 | 0.98471 | 1.75 | 1.75 | 1 | 0.75914 | -0.03086 | 0.45 | 0.45 | 0 | 3.1 | 22.25 | 22.25 | 2.1607 | 0
6 | YU6 | 210.0895 | 230.0895 | 20 | 20 | 3.348 | 3.348 | -1.1503 | -1.928 | 0.98396 | 0.48396 | 1.75 | 1.75 | 1 | -0.03205 | -0.82205 | 0.45 | 0.45 | 0 | 3.1 | 22.25 | 22.25 | 1.2844 | 0
7 | YU7 | 230.1195 | 250.1195 | 20 | 20 | 3.348 | 3.348 | -1.9292 | -2.7068 | 0.48321 | -0.01679 | 1.75 | 1.75 | 1 | -0.82323 | -1.5834 | 0.45 | 0.45 | 0 | 3.1 | 22.25 | 22.25 | 0.40812 | 0
8 | YU8 | 250.1495 | 270.1495 | 20 | 20 | 3.348 | 3.348 | -2.7077 | -3.3079 | -0.01754 | -0.51754 | 1.75 | 1.75 | 1 | -1.5844 | -2.1477 | 0.45 | 0.45 | 0 | 3.1 | 22.25 | 22.25 | -0.46819 | 0
9 | YU9 | 270.1795 | 290.1795 | 20 | 20 | 3.348 | 3.348 | -3.3088 | -3.909 | -0.51829 | -0.91873 | 1.75 | 1.75 | 1 | -2.1484 | -2.4892 | 0.45 | 0.45 | 0 | 3.1 | 22.25 | 22.25 | -1.2574 | 0
10 | YU10 | 290.2095 | 310.2095 | 20 | 20 | 3.348 | 3.348 | -3.909 | -3.909 | -0.91919 | -1.1193 | 1.75 | 1.75 | 1 | -2.4895 | -2.6077 | 0.45 | 0.45 | 0 | 3.1 | 22.25 | 22.25 | -1.7837 | 0
11 | YU11 | 394.2295 | 404.2295 | 10 | 10 | 3.348 | 3.348 | -4.3344 | -3.4384 | -0.93138 | -0.90138 | 1.75 | 1.75 | 1 | -2.3658 | -2.3358 | 0.45 | 0.45 | 0 | 3.1 | 22.25 | 22.25 | -1.6037 | 0
12 | YU12 | 449.3195 | 469.3195 | 20 | 20 | 3.348 | 3.348 | -3.4357 | -3.1916 | -0.72133 | -0.42748 | 1.75 | 1.75 | 1 | -2.1448 | -1.8162 | 0.45 | 0.45 | 0 | 3.1 | 22.25 | 22.25 | -1.0052 | 0
13 | YU13 | 469.3495 | 489.3495 | 20 | 20 | 3.348 | 3.348 | -3.1912 | -2.4012 | -0.42689 | 0.0451 | 1.75 | 1.75 | 1 | -1.8156 | -1.2645 | 0.45 | 0.45 | 0 | 3.1 | 22.25 | 22.25 | -0.33407 | 0
14 | YU14 | 489.3795 | 509.3795 | 20 | 20 | 3.348 | 3.348 | -2.4 | -1.61 | 0.04585 | 0.54585 | 1.75 | 1.75 | 1 | -1.2635 | -0.51002 | 0.45 | 0.45 | 0 | 3.1 | 22.25 | 22.25 | 0.51774 | 0
15 | YU15 | 509.4095 | 529.4095 | 20 | 20 | 3.348 | 3.348 | -1.6088 | -0.81883 | 0.5466 | 1.0466 | 1.75 | 1.75 | 1 | -0.50883 | 0.28117 | 0.45 | 0.45 | 0 | 3.1 | 22.25 | 22.25 | 1.3941 | 0
16 | YU16 | 529.4395 | 549.4395 | 20 | 20 | 3.348 | 3.348 | -0.81765 | -0.02765 | 1.0474 | 1.5474 | 1.75 | 1.75 | 1 | 0.28235 | 1.0723 | 0.45 | 0.45 | 0 | 3.1 | 22.25 | 22.25 | 2.2704 | 0
17 | YU17 | 549.4695 | 569.4695 | 20 | 20 | 3.348 | 3.348 | -0.02646 | 0.56292 | 1.5481 | 2.0481 | 1.75 | 1.75 | 1 | 1.0735 | 1.8635 | 0.45 | 0.45 | 0 | 3.1 | 22.25 | 22.25 | 3.1467 | 0
18 | YU18 | 569.4995 | 589.4995 | 20 | 20 | 3.348 | 3.348 | 0.56381 | 1.1532 | 2.0488 | 2.5488 | 1.75 | 1.75 | 1 | 1.8647 | 2.5397 | 0.45 | 0.45 | 0 | 3.1 | 22.25 | 22.25 | 4.023 | 0
19 | YU19 | 589.5295 | 605 | 15.4705 | 15.4705 | 3.348 | 3.348 | 1.1541 | 1.61 | 2.5496 | 2.91 | 1.75 | 1.75 | 1 | 2.5405 | 2.91 | 0.45 | 0.45 | 0 | 3.1 | 22.25 | 22.25 | 4.7771 | 0
20 | 东U10 | 594.2491 | 614.2491 | 20 | 20 | 3.914 | 3.914 | 2.2774 | 2.6593 | 3.1986 | 3.6764 | 1.75 | 1.75 | 1 | 3.174 | 3.6764 | 0.45 | 0.45 | 0 | 3.1 | 8 | 8 | 6.0157 | 0
21 | 西U10-1 | 111.6591 | 131.6591 | 20 | 20 | 3.5983 | 3.348 | 2.2983 | 1.7367 | 3.3983 | 2.9531 | 1.75 | 1.75 | 1 | 3.3983 | 2.9482 | 0.45 | 0.45 | 0 | 3.1 | 22.25 | 22.25 | 5.5575 | 0
22 | 西U9-1 | 131.6891 | 151.6891 | 20 | 20 | 3.348 | 3.348 | 1.7359 | 1.1744 | 2.9524 | 2.4524 | 1.75 | 1.75 | 1 | 2.9473 | 2.2747 | 0.45 | 0.45 | 0 | 3.1 | 22.25 | 22.25 | 4.7291 | 0
23 | 西U6-1 | 191.7791 | 211.7791 | 20 | 20 | 3.348 | 3.348 | -0.40882 | -1.1988 | 1.4501 | 0.95011 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0.69122 | -0.09878 | 0.45 | 0.45 | 0 | 3.1 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
24 | 西U5-1 | 211.8091 | 231.8091 | 20 | 20 | 3.348 | 3.348 | -1.2 | -1.99 | 0.94936 | 0.44936 | 1.75 | 1.75 | 0 | -0.09997 | -0.88997 | 0.45 | 0.45 | 0 | 3.1 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
25 | 西U4-1 | 231.8391 | 251.8391 | 20 | 20 | 3.348 | 3.348 | -1.9912 | -2.7811 | 0.44861 | -0.05139 | 1.75 | 1.75 | 0 | -0.89115 | -1.6179 | 0.45 | 0.45 | 0 | 3.1 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
26 | 西U3-1 | 251.8691 | 271.8691 | 20 | 20 | 3.348 | 3.348 | -2.7823 | -3.3453 | -0.05214 | -0.55214 | 1.75 | 1.75 | 0 | -1.6188 | -2.1297 | 0.45 | 0.45 | 0 | 3.1 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
27 | 西U2-1 | 271.8991 | 291.8991 | 20 | 20 | 3.348 | 3.348 | -3.3461 | -3.909 | -0.55289 | -0.95704 | 1.75 | 1.75 | 1 | -2.1303 | -2.4187 | 0.45 | 0.45 | 0 | 3.1 | 28.29 | 22.25 | -1.3212 | 0
28 | 西U6-2 | 191.7791 | 211.7791 | 20 | 20 | 3.348 | 3.348 | -0.40882 | -1.1988 | 1.4501 | 0.95011 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0.69122 | -0.09878 | 0.45 | 0.45 | 0 | 3.1 | 8 | 9.09 | 0 | 0
29 | 西U5-2 | 211.8091 | 231.8091 | 20 | 20 | 3.348 | 3.348 | -1.2 | -1.99 | 0.94936 | 0.44936 | 1.75 | 1.75 | 0 | -0.09997 | -0.88997 | 0.45 | 0.45 | 0 | 3.1 | 9.09 | 8 | 0 | 0
30 | 西U4-2 | 231.8391 | 251.8391 | 20 | 20 | 3.348 | 3.348 | -1.9912 | -2.7811 | 0.44861 | -0.05139 | 1.75 | 1.75 | 0 | -0.89115 | -1.6179 | 0.45 | 0.45 | 0 | 3.1 | 8 | 8 | 0 | 0
31 | 西U3-2 | 251.8691 | 271.8691 | 20 | 20 | 3.348 | 3.348 | -2.7823 | -3.3453 | -0.05214 | -0.55214 | 1.75 | 1.75 | 0 | -1.6188 | -2.1297 | 0.45 | 0.45 | 0 | 3.1 | 8 | 14.06 | 0 | 0
32
45.8644
二、命名并形成U型槽结构参数表 单位：m
U型槽编号 | 起讫点里程 |  | 中心长度L | 顶高程E1 |  | 底板顶高程E2 |  | 结构净高H |  | 底板厚T | 边墙厚B | D |  | 机非分隔带 |  |  |  |  | 中央分隔带
[14 empty] | 高度h1 |  | 宽度b1 |  | 数量 | 高度h2 |  | 宽度b2 |  | 数量
YU1 | 109.9395 | 129.9395 | 20 | 3.6186 | 3.348 | 2.1275 | 1.6575 | 1.4912 | 1.6905 | 0.4 | 0.3 | 22.85 | 22.85 | 1.5 | 1.5302 | 1.75 | 1.75 | 1 | 2.3 | 1.3255 | 0.45 | 0.45 | 0 | 2.6514 | 0
YU2 | 129.9695 | 149.9695 | 20 | 3.348 | 3.348 | 1.6568 | 1.1869 | 1.6912 | 2.1611 | 0.4 | 0.3 | 22.85 | 22.85 | 1.5301 | 1.5001 | 1.75 | 1.75 | 1 | 2.3254 | 1.1506 | 0.45 | 0.45 | 0 | 2.6514 | 0
YU3 | 149.9995 | 169.9995 | 20 | 3.348 | 3.348 | 1.1862 | 0.40853 | 2.1618 | 2.9395 | 0.4 | 0.3 | 22.85 | 22.85 | 1.5 | 1.7777 | 1.75 | 1.75 | 1 | 2.1502 | 1.143 | 0.45 | 0.45 | 0 | 2.868 | 0
YU4 | 170.0295 | 190.0295 | 20 | 3.348 | 3.348 | 0.40737 | -0.37031 | 2.9406 | 3.7183 | 0.5 | 0.4 | 23.05 | 23.05 | 1.7781 | 2.0558 | 1.75 | 1.75 | 1 | 2.1429 | 1.1306 | 0.45 | 0.45 | 0 | 3.3546 | 0
YU5 | 190.0595 | 210.0595 | 20 | 3.348 | 3.348 | -0.37148 | -1.1492 | 3.7195 | 4.4972 | 0.6 | 0.5 | 23.25 | 23.25 | 2.0562 | 2.3339 | 1.75 | 1.75 | 1 | 2.1306 | 1.1183 | 0.45 | 0.45 | 0 | 3.8413 | 0
YU6 | 210.0895 | 230.0895 | 20 | 3.348 | 3.348 | -1.1503 | -1.928 | 4.4983 | 5.276 | 0.7 | 0.6 | 23.45 | 23.45 | 2.3343 | 2.612 | 1.75 | 1.75 | 1 | 2.1183 | 1.1059 | 0.45 | 0.45 | 0 | 4.328 | 0
YU7 | 230.1195 | 250.1195 | 20 | 3.348 | 3.348 | -1.9292 | -2.7068 | 5.2772 | 6.0548 | 0.7 | 0.6 | 23.45 | 23.45 | 2.6124 | 2.8901 | 1.75 | 1.75 | 1 | 2.1059 | 1.1235 | 0.45 | 0.45 | 0 | 4.8146 | 0
YU8 | 250.1495 | 270.1495 | 20 | 3.348 | 3.348 | -2.7077 | -3.3079 | 6.0557 | 6.6559 | 0.8 | 0.7 | 23.65 | 23.65 | 2.8902 | 2.9904 | 1.75 | 1.75 | 1 | 2.1234 | 1.1602 | 0.45 | 0.45 | 0 | 5.1455 | 0
YU9 | 270.1795 | 290.1795 | 20 | 3.348 | 3.348 | -3.3088 | -3.909 | 6.6568 | 7.257 | 0.8 | 0.7 | 23.65 | 23.65 | 2.9905 | 3.1903 | 1.75 | 1.75 | 1 | 2.1604 | 1.4199 | 0.45 | 0.45 | 0 | 5.4082 | 0
YU10 | 290.2095 | 310.2095 | 20 | 3.348 | 3.348 | -3.909 | -3.909 | 7.257 | 7.257 | 0.8 | 0.7 | 23.65 | 23.65 | 3.1898 | 2.9897 | 1.75 | 1.75 | 1 | 2.4195 | 1.3013 | 0.45 | 0.45 | 0 | 5.4071 | 0
YU11 | 394.2295 | 404.2295 | 10 | 3.348 | 3.348 | -4.3344 | -3.4384 | 7.6824 | 6.7864 | 0.9 | 0.8 | 23.85 | 23.85 | 3.603 | 2.737 | 1.75 | 1.75 | 1 | 2.9686 | 1.1026 | 0.45 | 0.45 | 0 | 5.5475 | 0
YU12 | 449.3195 | 469.3195 | 20 | 3.348 | 3.348 | -3.4357 | -3.1916 | 6.7837 | 6.5396 | 0.8 | 0.7 | 23.65 | 23.65 | 2.9144 | 2.9641 | 1.75 | 1.75 | 1 | 2.291 | 1.3753 | 0.45 | 0.45 | 0 | 5.1437 | 0
YU13 | 469.3495 | 489.3495 | 20 | 3.348 | 3.348 | -3.1912 | -2.4012 | 6.5392 | 5.7492 | 0.8 | 0.7 | 23.65 | 23.65 | 2.9643 | 2.6463 | 1.75 | 1.75 | 1 | 2.3756 | 1.1367 | 0.45 | 0.45 | 0 | 4.9093 | 0
YU14 | 489.3795 | 509.3795 | 20 | 3.348 | 3.348 | -2.4 | -1.61 | 5.748 | 4.958 | 0.7 | 0.6 | 23.45 | 23.45 | 2.6459 | 2.3559 | 1.75 | 1.75 | 1 | 2.1366 | 1.1 | 0.45 | 0.45 | 0 | 4.3765 | 0
YU15 | 509.4095 | 529.4095 | 20 | 3.348 | 3.348 | -1.6088 | -0.81883 | 4.9568 | 4.1668 | 0.6 | 0.5 | 23.25 | 23.25 | 2.3554 | 2.0654 | 1.75 | 1.75 | 1 | 2.1 | 1.1 | 0.45 | 0.45 | 0 | 3.8683 | 0
YU16 | 529.4395 | 549.4395 | 20 | 3.348 | 3.348 | -0.81765 | -0.02765 | 4.1657 | 3.3756 | 0.6 | 0.5 | 23.25 | 23.25 | 2.065 | 1.775 | 1.75 | 1.75 | 1 | 2.1 | 1.1 | 0.45 | 0.45 | 0 | 3.36 | 0
YU17 | 549.4695 | 569.4695 | 20 | 3.348 | 3.348 | -0.02646 | 0.56292 | 3.3745 | 2.7851 | 0.5 | 0.4 | 23.05 | 23.05 | 1.7746 | 1.6852 | 1.75 | 1.75 | 1 | 2.1 | 1.3006 | 0.45 | 0.45 | 0 | 3.0273 | 0
YU18 | 569.4995 | 589.4995 | 20 | 3.348 | 3.348 | 0.56381 | 1.1532 | 2.7842 | 2.1948 | 0.4 | 0.3 | 22.85 | 22.85 | 1.685 | 1.5957 | 1.75 | 1.75 | 1 | 2.3009 | 1.3865 | 0.45 | 0.45 | 0 | 2.8706 | 0
YU19 | 589.5295 | 605 | 15.4705 | 3.348 | 3.348 | 1.1541 | 1.61 | 2.1939 | 1.738 | 0.4 | 0.3 | 22.85 | 22.85 | 1.5955 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 1 | 2.3865 | 1.3 | 0.45 | 0.45 | 0 | 2.7086 | 0
东U10 | 594.2491 | 614.2491 | 20 | 3.914 | 3.914 | 2.2774 | 2.6593 | 1.6366 | 1.2547 | 0.4 | 0.3 | 8.6 | 8.6 | 1.1212 | 1.2171 | 1.75 | 1.75 | 1 | 1.8965 | 1.0171 | 0.45 | 0.45 | 0 | 2.046 | 0
西U10-1 | 111.6591 | 131.6591 | 20 | 3.5983 | 3.348 | 2.2983 | 1.7367 | 1.3 | 1.6113 | 0.4 | 0.3 | 22.85 | 22.85 | 1.3 | 1.4164 | 1.75 | 1.75 | 1 | 2.1 | 1.2114 | 0.45 | 0.45 | 0 | 2.3768 | 0
西U9-1 | 131.6891 | 151.6891 | 20 | 3.348 | 3.348 | 1.7359 | 1.1744 | 1.6121 | 2.1736 | 0.4 | 0.3 | 22.85 | 22.85 | 1.4165 | 1.478 | 1.75 | 1.75 | 1 | 2.2114 | 1.1003 | 0.45 | 0.45 | 0 | 2.5327 | 0
西U6-1 | 191.7791 | 211.7791 | 20 | 3.348 | 3.348 | -0.40882 | -1.1988 | 3.7568 | 4.5468 | 0.6 | 0.5 | 13.5 | 13.5 | 2.0589 | 2.3489 | 1.75 | 1.75 | 0 | 2.1 | 1.1 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0
西U5-1 | 211.8091 | 231.8091 | 20 | 3.348 | 3.348 | -1.2 | -1.99 | 4.548 | 5.338 | 0.7 | 0.6 | 13.7 | 13.7 | 2.3493 | 2.6393 | 1.75 | 1.75 | 0 | 2.1 | 1.1 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0
西U4-1 | 231.8391 | 251.8391 | 20 | 3.348 | 3.348 | -1.9912 | -2.7811 | 5.3392 | 6.1291 | 0.7 | 0.6 | 13.7 | 13.7 | 2.6398 | 2.9297 | 1.75 | 1.75 | 0 | 2.1 | 1.1632 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0
西U3-1 | 251.8691 | 271.8691 | 20 | 3.348 | 3.348 | -2.7823 | -3.3453 | 6.1303 | 6.6932 | 0.8 | 0.7 | 13.9 | 13.9 | 2.9302 | 2.9931 | 1.75 | 1.75 | 0 | 2.1635 | 1.2155 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0
西U2-1 | 271.8991 | 291.8991 | 20 | 3.348 | 3.348 | -3.3461 | -3.909 | 6.6941 | 7.257 | 0.8 | 0.7 | 29.69 | 23.65 | 2.9932 | 3.152 | 1.75 | 1.75 | 1 | 2.2158 | 1.4903 | 0.45 | 0.45 | 0 | 5.377 | 0
西U6-2 | 191.7791 | 211.7791 | 20 | 3.348 | 3.348 | -0.40882 | -1.1988 | 3.7568 | 4.5468 | 0.6 | 0.5 | 9 | 10.09 | 2.0589 | 2.3489 | 1.75 | 1.75 | 0 | 2.1 | 1.1 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0
西U5-2 | 211.8091 | 231.8091 | 20 | 3.348 | 3.348 | -1.2 | -1.99 | 4.548 | 5.338 | 0.7 | 0.6 | 10.29 | 9.2 | 2.3493 | 2.6393 | 1.75 | 1.75 | 0 | 2.1 | 1.1 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0
西U4-2 | 231.8391 | 251.8391 | 20 | 3.348 | 3.348 | -1.9912 | -2.7811 | 5.3392 | 6.1291 | 0.7 | 0.6 | 9.2 | 9.2 | 2.6398 | 2.9297 | 1.75 | 1.75 | 0 | 2.1 | 1.1632 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0
西U3-2 | 251.8691 | 271.8691 | 20 | 3.348 | 3.348 | -2.7823 | -3.3453 | 6.1303 | 6.6932 | 0.8 | 0.7 | 9.4 | 15.46 | 2.9302 | 2.9931 | 1.75 | 1.75 | 0 | 2.1635 | 1.2155 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
76.2818
三、边墙及底板厚度及钢筋选用原则（试算结果取值，作为结构推荐值使用）
| 结构净高 | N1试算取值 | 边墙厚度 | 底板厚度 |  | 6m以上双根一束
| 2.5m以下 | 8根12 | 0.3 | 0.3
| 3m以下 | 8根14 | 0.3 | 0.3
| 3.5m以下 | 8根16 | 0.4 | 0.4
| 4m以下 | 8根18 | 0.4 | 0.4
| 4.5m以下 | 8根20 | 0.5 | 0.5
| 5m以下 | 8根22 | 0.5 | 0.5
| 5.5m以下 | 8根25 | 0.6 | 0.6
| 6m以下 | 8根28 | 0.6 | 0.6
| 6.5m以下 | 16根22 | 0.6 | 0.6
| 7m以下 | 16根25 | 0.7 | 0.6
| 7.5m以下 | 16根25 | 0.7 | 0.7
| 8m以下 | 16根28 | 0.8 | 0.8
| 9m以下 | 16根28 | 0.8 | 0.8
| 10m以下 |  | 0.9 | 0.9

## 0.地勘及桩计算
四、输入钻孔资料
| 土层编号 | ρ | c | φ | 桩周土摩阻力 | 基本承载力 | 渗透系数 | FLBZ-3 |  | FLBZ-5 | zk4 | zk5 | zk6 | zk7
[8 empty] | 4.17 |  | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4 | 3.82 | 孔口高程
|  | g/cm3 | kPa | 度 | kPa | kPa | cm/s |  | 土层厚 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 2.1 | 1.6 | 水位高程
杂填土 | 1 | 18.4 | 24.4 | 4.6 | 1 |  |  | 1.97 | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
黏土 | 2 | 16.9 | 21.2 | 5.7 | 38 |  |  | 0.07 | 1.9 | 1.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.2
淤泥 | 3 | 17 | 8.6 | 2 | 12 |  |  | -7.23 | 7.3 | 1.4 | 2 | 1.9 | 2 | 1.8
粉土 | 4 | 16.8 | 10 | 1.9 | 37 |  |  | -8.13 | 0.9 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 3
粉细砂 | 5-1 | 18.2 | 20.5 | 4.8 | 1 |  |  | -8.13 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1
中粗砂 | 5-2 | 18.2 | 20.5 | 4.8 | 122 |  |  | -11.33 | 3.2 | 5.4 | 4.7 | 4.3 | 5.9 | 3
含砂姜黏土 | 6 | 19.2 | 42.4 | 12.6 | 117 |  |  | -13.33 | 2 | 3.9 | 3.3 | 4.9 | 6 | 5
黏土 | 7 | 19.2 | 48.0 | 15.0 | 141 |  |  | -13.83 | 0.5 | 3 | 0 | 1.9 | 1.5 | 2
含砂姜黏土 | 8 | 19.5 | 52.5 | 15.4 | 122 |  |  | -15.91 | 2.08 | 14.5 | 0 | 14.9 | 14.7 | 15.9
含砂姜黏土 | 9 | 19.8 | 66.0 | 18.1 | 367 |  |  |  |  | 8.3 | 0 | 8.1 | 8.7 | 7.1
含碎石黏土 | 10 | 20.1 | 70.5 | 21.0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
全风化片麻岩 | 11 | [8 empty] | 4.8 | 0 | 6.1 | 3.1 | 3.9
强风化片麻岩 | 12 | [8 empty] | 2.4 | 0 | 2.25 | 0 | 4.1
用于抗浮桩计算
用于基坑防护桩计算
用于工作坑后背桩 防护桩计算
| 土层编号 | ρ | c | φ | 桩周土摩阻力 | 基本承载力 | 渗透系数 | zk1 | zk2 | zk3 | zk4 | zk5 | zk6 | zk7
[8 empty] | 4.2 | 4.6 | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 4 | 3.82 | 孔口高程
|  | g/cm3 | kPa | 度 | kPa | kPa | cm/s | 2.2 | 2.8 | 2 | 2.5 | 3.1 | 2.1 | 1.6 | 水位高程
杂填土 | 1 | 19.4 | 5 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
粉土 | 2-31 | 18.7 | 14.8 | 27 | 40 | 120 | 0.5 | 2.2 | 1.6 | 3.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.2
粉质粘土 | 2-21 | 18.7 | 22 | 12.8 | 38 | 100 | 0.01 | 1.8 | 1.4 | 0 | 2 | 1.9 | 2 | 1.8
淤泥质粉质黏土 | 3-61 |  | 13.8 | 5.5 | 15 | 60 | 0.1 | 3.2 | 2.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3
粉质粘土 | 3-21 | 17 | 24.7 | 17.4 | 38 | 100 | 0.01 | 1.9 | 1.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1
粉土 | 3-31 | 18.7 | 16 | 24.1 | 35 | 100 | 0.5 | 2.9 | 5.4 | 4.9 | 4.7 | 4.3 | 5.9 | 3
粉质粘土 | 4-21 | 19.2 | 28.9 | 14 | 45 | 120 | 0.005 | 3.45 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 4.9 | 6 | 5
粉土 | 4-31 | 18.7 | 14 | 25 | 45 | 140 | 0.5 | 0 | 3 | 2.8 | 0 | 1.9 | 1.5 | 2
粉砂 | 4-71 | 19.3 | 2 | 25 | 45 | 110 |  | 0 | 14.5 | 15.8 | 0 | 14.9 | 14.7 | 15.9
粉质粘土 | 8-21 | 19.3 | 36.2 | 15.8 | 65 | 160 |  | 0 | 8.3 | 7.9 | 0 | 8.1 | 8.7 | 7.1
粉土 | 8-31 | 19 | 16 | 26.7 | 50 | 160 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
粉质粘土 | 8-22 | 19.5 | 65.1 | 16.2 | 70 | 180 |  | 0 | 4.8 | 2.45 | 0 | 6.1 | 3.1 | 3.9
粉质粘土与粉砂互层 | 8-271 | 19.7 | 14 | 12.2 | 45 | 140 |  | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 4.1
用于抗浮桩计算

## 1.U型槽主筋验算
[6 empty] | 边墙厚度 | 结构净高 | 水位高 | 钢筋
[5 empty] | YU1 | 0.3 | 1.6905 | 1.4425 | 14
[5 empty] | YU2 | 0.3 | 2.1611 | 1.9131 | 14
[5 empty] | YU3 | 0.3 | 2.9395 | 2.6915 | 16
[5 empty] | YU4 | 0.4 | 3.7183 | 3.4703 | 20
[5 empty] | YU5 | 0.5 | 4.4972 | 4.2492 | 22
[5 empty] | YU6 | 0.6 | 5.276 | 5.028 | 28
[5 empty] | YU7 | 0.6 | 6.0548 | 5.8068 | 22
[5 empty] | YU8 | 0.7 | 6.6559 | 6.4079 | 25
[5 empty] | YU9 | 0.7 | 7.257 | 7.009 | 25
[5 empty] | YU10 | 0.7 | 7.257 | 7.009 | 25
[5 empty] | YU11 | 0.8 | 7.6824 | 7.4344 | 28
1、 | 结构描述 |  |  |  | YU12 | 0.7 | 6.7837 | 6.5357 | 25
[5 empty] | YU13 | 0.7 | 6.5392 | 6.2912 | 22
[5 empty] | YU14 | 0.6 | 5.748 | 5.5 | 28
[5 empty] | YU15 | 0.5 | 4.9568 | 4.7088 | 25
[5 empty] | YU16 | 0.5 | 4.1657 | 3.9177 | 20
[5 empty] | YU17 | 0.4 | 3.3745 | 3.1265 | 18
[5 empty] | YU18 | 0.3 | 2.7842 | 2.5362 | 16
[5 empty] | YU19 | 0.3 | 2.1939 | 1.9459 | 14
[5 empty] | 东U10 | 0.3 | 1.6366 | 0.87257 | 14
[5 empty] | 西U10-1 | 0.3 | 1.6113 | 1.4133 | 14
[5 empty] | 西U9-1 | 0.3 | 2.1736 | 1.9756 | 14
[5 empty] | 西U6-1 | 0.5 | 4.5468 | 4.3488 | 22
[5 empty] | 西U5-1 | 0.6 | 5.338 | 5.14 | 25
[5 empty] | 西U4-1 | 0.6 | 6.1291 | 5.9311 | 20
[5 empty] | 西U3-1 | 0.7 | 6.6932 | 6.4953 | 22
[5 empty] | 西U2-1 | 0.7 | 7.257 | 7.059 | 25
[5 empty] | 西U6-2 | 0.5 | 4.5468 | 4.3488 | 22
结构尺寸 | 顶宽： | b1= | 0.8 |  | 西U5-2 | 0.6 | 5.338 | 5.14 | 25
| 底宽： | b2= | 0.8 |  | 西U4-2 | 0.6 | 6.1291 | 5.9311 | 20
| 桥高： | h= | 7.7 |  | 西U3-2 | 0.7 | 6.6932 | 6.4953 | 22
| 水高： | H= | 7.4
2、 | 荷载计算
| 结构重要性系数： | r0= | 1.05 | 高速公路、一级公路 | 结构重要性系数
| 土压力分项系数： | γt= | 1.4 |  | 墙高 | 高速公路、一级公路 | 二级及以下公路
| 水压力分项系数： | γs= | 1 |  | ≤5.0m | 1 | 0.95
| 活载分项系数： | γQ= | 1.4 |  | >5.0m | 1.05 | 1
2.1 | 土压力计算
土压力 参数 | 填土坡角 | β= | 0
| 内摩擦角 | φ= | 23
| 墙与填土摩擦角 | δ= | 11.5
| 墙背俯斜 | α= | 0
| 墙后土容重 | r1= | 18
| 墙后土饱和容重 | r2= | 20
| 墙后土浮容重 | r3= | 10
土压力 中间值 | cos(φ-α) |  | 0.9205
| cosα |  | 1
| cos（α+δ） |  | 0.97992
| sin（φ+δ） |  | 0.56641
| sin（φ-β） |  | 0.39073
| cos（α-β） |  | 1
| 库仑系数u |  | 0.39732
主动土压力附加安全系数 |  |  | 1.3
土压力 | 土压应力：墙顶kPa |  | 0
| 土压应力：水面kPa |  | 2.7892
| 土压应力：墙底kPa |  | 41.0112
| 无水部分的土压力kN |  | 0.41838
| 有水部分的土压力kN |  | 162.0612
| 无水土压力作用点m |  | 7.5
| 有水土压力作用点m |  | 2.6237
| 边墙底截面土压力kN |  | 162.4796
| 墙底土压力力矩：kN*m |  | 428.3447
2.2 | 水压力计算
水压力 | 水压应力:水面kPa |  | 0
| 水压应力:墙底kPa |  | 74
| 水压力 kN |  | 273.8
| 水压力作用点m |  | 2.4667
| 边墙底截面水压力kN |  | 273.8
| 墙底水压力力矩：kN*m |  | 675.3733
2.3 | 活载
活载 | 车辆荷载附加荷载强度kPa |  | 17.125
| 换算土层厚度m |  | 0.95139
| 活载换算土压力 |  | 0
| 作用点m |  | 3.85
| 活载对边墙底力矩 |  | 0
2.4 | 荷载组合
基本组合：
| 边墙底弯矩（kN*m） |  | 1338.8087
| 边墙底剪力(kN) |  | 526.335
长期效应组合：
| 边墙底弯矩：（kN*m） |  | 1103.718
| 边墙底剪力：(kN) |  | 436.2796
短期效应组合：
| 边墙底弯矩：（kN*m） |  | 1103.718
| 边墙底剪力：(kN) |  | 436.2796
2.5 | 边墙截面验算
[6 empty] | fcd | ftd | Ec
已知 | 混凝土fcd | C40 | 18.1 | Mpa | C35 | 16.1 | 1.52 | 3.15
| 混凝土ftd | C40 | 1.65 | Mpa | C40 | 18.1 | 1.65 | 3.25
| HRB400钢筋fsd |  | 330 | Mpa | C45 | 20.5 | 1.74 | 3.35
| HRB400钢筋fsd' |  | 330 | Mpa | C50 | 22.4 | 1.83 | 3.45
| 外侧钢筋根数 |  | 16
| 外侧钢筋直径mm |  | 25 | mm
| 外侧钢筋面积As |  | 7853.9816 | mm2
| 内侧钢筋根数 |  | 8
| 内侧钢筋直径mm |  | 12 | mm
| 内侧钢筋面积As' |  | 904.7787 | mm2
| a |  | 65 | mm
| 有效高度h0 |  | 735 | mm
| 最小配筋率45ftd/fsd |  | 0.225 | %
| 界限受压高度ξb |  | 0.56
正截面 强度 验算 | 受压高度x： |  | 126.6982 | mm
| 受压相对高度ξ： |  | 0.17238
| 受压区高度判断： |  | YES
| 承载力设计值 |  | 1740.3013 | kN*m
| 承载力判断： |  | YES
| 实际配筋率： |  | 1.0686 | %
| 最小配筋率判断： |  | YES
3、 | 裂缝验算
裂缝验算 | 钢筋表面形状系数Cf1： |  | 1 | 带肋钢筋
| 作用长期效应影响系数Cf2： |  | 1.5
| 与构件受力性质有关的系数Cf3： |  | 1
| 受弯构件钢筋应力σss： |  | 219.7666 | Mpa
| 纵向受拉钢筋直径mm： |  | 18 | mm
| 纵向受拉钢筋配筋率ρ： |  | 0.013357
| 普通钢筋的弹性模量Es： |  | 200000 | Mpa
| 最大裂缝计算宽度Wfk： |  | 0.1913
| 最大裂缝宽度Wk： |  | 0.2
| 最大裂缝判断 |  | YES
Note on C66: 距离墙底的距离
Note on C67: 距离墙底的距离
Note on C76: 距离墙底的距离

## 2.U型槽钢筋
U型槽尺寸表 | 节段 | 净高不含底板厚 |  | 节段宽 |  | 边墙厚B | 底板厚T | D | hmin+T | hmax+T |  |  | 角度 | 净保护层
|  | Hmin | Hmax | Lmax | Lmin | [7 empty] | 90 | 4.5 | 4.5
| YU1 | 149.116 | 169.046 | 2000 | 2000 | 30 | 40 | 2285 | 189.116 | 209.046
| YU2 | 169.116 | 216.109 | 2000 | 2000 | 30 | 40 | 2285 | 209.116 | 256.109
| YU3 | 216.179 | 293.947 | 2000 | 2000 | 30 | 40 | 2285 | 256.179 | 333.947
| YU4 | 294.063 | 371.831 | 2000 | 2000 | 40 | 50 | 2305 | 344.063 | 421.831
| YU5 | 371.948 | 449.716 | 2000 | 2000 | 50 | 60 | 2325 | 431.948 | 509.716 |  |  | 4、e2数值改为定值8，但仍需注意表格外e2取值区间
| YU6 | 449.832 | 527.6 | 2000 | 2000 | 60 | 70 | 2345 | 519.832 | 597.6
| YU7 | 527.717 | 605.484 | 2000 | 2000 | 60 | 70 | 2345 | 597.717 | 675.484
| YU8 | 605.574 | 665.593 | 2000 | 2000 | 70 | 80 | 2365 | 685.574 | 745.593
| YU9 | 665.683 | 725.702 | 2000 | 2000 | 70 | 80 | 2365 | 745.683 | 805.702
| YU10 | 725.702 | 725.702 | 2000 | 2000 | 70 | 80 | 2365 | 805.702 | 805.702
| YU11 | 678.642 | 768.239 | 1000 | 1000 | 80 | 90 | 2385 | 768.642 | 858.239
| YU12 | 653.957 | 678.373 | 2000 | 2000 | 70 | 80 | 2365 | 733.957 | 758.373
| YU13 | 574.92 | 653.92 | 2000 | 2000 | 70 | 80 | 2365 | 654.92 | 733.92
| YU14 | 495.802 | 574.802 | 2000 | 2000 | 60 | 70 | 2345 | 565.802 | 644.802
| YU15 | 416.683 | 495.683 | 2000 | 2000 | 50 | 60 | 2325 | 476.683 | 555.683
| YU16 | 337.565 | 416.565 | 2000 | 2000 | 50 | 60 | 2325 | 397.565 | 476.565
| YU17 | 278.508 | 337.446 | 2000 | 2000 | 40 | 50 | 2305 | 328.508 | 387.446
| YU18 | 219.48 | 278.419 | 2000 | 2000 | 30 | 40 | 2285 | 259.48 | 318.419
| YU19 | 173.802 | 219.392 | 1547.05 | 1547.05 | 30 | 40 | 2285 | 213.802 | 259.392
| 东U10 | 125.466 | 163.657 | 2000 | 2000 | 30 | 40 | 860 | 165.466 | 203.657
| 西U10-1 | 130 | 161.126 | 2000 | 2000 | 30 | 40 | 2285 | 170 | 201.126
| 西U9-1 | 161.21 | 217.365 | 2000 | 2000 | 30 | 40 | 2285 | 201.21 | 257.365
| 西U6-1 | 375.682 | 454.681 | 2000 | 2000 | 50 | 60 | 1350 | 435.682 | 514.681
| 西U5-1 | 454.799 | 533.797 | 2000 | 2000 | 60 | 70 | 1370 | 524.799 | 603.797
| 西U4-1 | 533.916 | 612.914 | 2000 | 2000 | 60 | 70 | 1370 | 603.916 | 682.914
| 西U3-1 | 613.033 | 669.325 | 2000 | 2000 | 70 | 80 | 1390 | 693.033 | 749.325
| 西U2-1 | 669.41 | 725.702 | 2000 | 2000 | 70 | 80 | 2667 | 749.41 | 805.702
| 西U6-2 | 375.682 | 454.681 | 2000 | 2000 | 50 | 60 | 954.5 | 435.682 | 514.681
| 西U5-2 | 454.799 | 533.797 | 2000 | 2000 | 60 | 70 | 974.5 | 524.799 | 603.797
| 西U4-2 | 533.916 | 612.914 | 2000 | 2000 | 60 | 70 | 920 | 603.916 | 682.914
| 西U3-2 | 613.033 | 669.325 | 2000 | 2000 | 70 | 80 | 1243 | 693.033 | 749.325
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 60 | 40 | 40
[5 empty] | 此处若为负值，则公式改为“B21/D21-2” | [9 empty] | 若e2小于8，则在n1公式后减1
钢筋图参数表 | U型槽 编号 | D (cm) | n | d (cm) | a 0~12.5 | B (cm) | m | b (cm) | e1 (cm) | Hmin (cm) | Hmax (cm) | n1 | d1 (cm) | d2 (cm) | e2 | T | n1' | d1' | L1 (cm) | m1 | b1 (cm) | L2 (cm) | m2 | b2 (cm) | e3 (cm) | e2 7~20.5
| YU1 | 2285 | 181 | 12.5 | 6.5 | 30 | 2 | 7 | 8 | 149.116 | 169.046 | 12 | 13.0038 | 11.343 | 8 | 40 | 3 | 8 | 2000 | 159 | 12.5 | 2000 | 159 | 12.5 | 6.25 | 14.046
| YU2 | 2285 | 181 | 12.5 | 6.5 | 30 | 2 | 7 | 8 | 169.116 | 216.109 | 16 | 12.6943 | 9.7573 | 8 | 40 | 3 | 8 | 2000 | 159 | 12.5 | 2000 | 159 | 12.5 | 6.25 | 11.109
| YU3 | 2285 | 181 | 12.5 | 6.5 | 30 | 2 | 7 | 8 | 216.179 | 293.947 | 22 | 12.7703 | 9.2354 | 8 | 40 | 3 | 8 | 2000 | 159 | 12.5 | 2000 | 159 | 12.5 | 6.25 | 13.947
| YU4 | 2305 | 183 | 12.5 | 1.5 | 40 | 3 | 8 | 8 | 294.063 | 371.831 | 28 | 12.8154 | 10.038 | 8 | 50 | 4 | 8.5 | 2000 | 159 | 12.5 | 2000 | 159 | 12.5 | 6.25 | 16.831
| YU5 | 2325 | 184 | 12.5 | 9 | 50 | 4 | 8.5 | 8 | 371.948 | 449.716 | 35 | 12.4776 | 10.2557 | 8 | 60 | 4 | 11 | 2000 | 159 | 12.5 | 2000 | 159 | 12.5 | 6.25 | 7.216
| YU6 | 2345 | 186 | 12.5 | 4 | 60 | 4 | 11 | 8 | 449.832 | 527.6 | 41 | 12.5512 | 10.6544 | 8 | 70 | 6 | 9 | 2000 | 159 | 12.5 | 2000 | 159 | 12.5 | 6.25 | 10.1
| YU7 | 2345 | 186 | 12.5 | 4 | 60 | 4 | 11 | 8 | 527.717 | 605.484 | 47 | 12.606 | 10.9514 | 8 | 70 | 6 | 9 | 2000 | 159 | 12.5 | 2000 | 159 | 12.5 | 6.25 | 12.984
| YU8 | 2365 | 187 | 12.5 | 11.5 | 70 | 6 | 9 | 8 | 605.574 | 665.593 | 52 | 12.5499 | 11.3957 | 8 | 80 | 8 | 8 | 2000 | 159 | 12.5 | 2000 | 159 | 12.5 | 6.25 | 10.593
| YU9 | 2365 | 187 | 12.5 | 11.5 | 70 | 6 | 9 | 8 | 665.683 | 725.702 | 57 | 12.5035 | 11.4506 | 8 | 80 | 8 | 8 | 2000 | 159 | 12.5 | 2000 | 159 | 12.5 | 6.25 | 8.202
| YU10 | 2365 | 187 | 12.5 | 11.5 | 70 | 6 | 9 | 8 | 725.702 | 725.702 | 57 | 12.5035 | 12.5035 | 8 | 80 | 8 | 8 | 2000 | 159 | 12.5 | 2000 | 159 | 12.5 | 6.25 | 8.202
| YU11 | 2385 | 189 | 12.5 | 6.5 | 80 | 8 | 8 | 8 | 678.642 | 768.239 | 60 | 12.5873 | 11.094 | 8 | 90 | 8 | 9.25 | 1000 | 79 | 12.5 | 1000 | 79 | 12.5 | 6.25 | 13.239
| YU12 | 2365 | 187 | 12.5 | 11.5 | 70 | 6 | 9 | 8 | 653.957 | 678.373 | 53 | 12.5542 | 12.0935 | 8 | 80 | 8 | 8 | 2000 | 159 | 12.5 | 2000 | 159 | 12.5 | 6.25 | 10.873
| YU13 | 2365 | 187 | 12.5 | 11.5 | 70 | 6 | 9 | 8 | 574.92 | 653.92 | 51 | 12.5671 | 11.018 | 8 | 80 | 8 | 8 | 2000 | 159 | 12.5 | 2000 | 159 | 12.5 | 6.25 | 11.42
| YU14 | 2345 | 186 | 12.5 | 4 | 60 | 4 | 11 | 8 | 495.802 | 574.802 | 45 | 12.4845 | 10.7289 | 8 | 70 | 6 | 9 | 2000 | 159 | 12.5 | 2000 | 159 | 12.5 | 6.25 | 7.302
| YU15 | 2325 | 184 | 12.5 | 9 | 50 | 4 | 8.5 | 8 | 416.683 | 495.683 | 38 | 12.7022 | 10.6232 | 8 | 60 | 4 | 11 | 2000 | 159 | 12.5 | 2000 | 159 | 12.5 | 6.25 | 15.683
| YU16 | 2325 | 184 | 12.5 | 9 | 50 | 4 | 8.5 | 8 | 337.565 | 416.565 | 32 | 12.6114 | 10.1427 | 8 | 60 | 4 | 11 | 2000 | 159 | 12.5 | 2000 | 159 | 12.5 | 6.25 | 11.565
| YU17 | 2305 | 183 | 12.5 | 1.5 | 40 | 3 | 8 | 8 | 278.508 | 337.446 | 26 | 12.4787 | 10.2118 | 8 | 50 | 4 | 8.5 | 2000 | 159 | 12.5 | 2000 | 159 | 12.5 | 6.25 | 7.446
| YU18 | 2285 | 181 | 12.5 | 6.5 | 30 | 2 | 7 | 8 | 219.48 | 278.419 | 21 | 12.639 | 9.8324 | 8 | 40 | 3 | 8 | 2000 | 159 | 12.5 | 2000 | 159 | 12.5 | 6.25 | 10.919
| YU19 | 2285 | 181 | 12.5 | 6.5 | 30 | 2 | 7 | 8 | 173.802 | 219.392 | 16 | 12.8995 | 10.0501 | 8 | 40 | 3 | 8 | 1547.05 | 122 | 12.5 | 1547.05 | 122 | 12.5 | 11.025 | 14.392
| 东U10 | 860 | 67 | 12.5 | 6.5 | 30 | 2 | 7 | 8 | 125.466 | 163.657 | 12 | 12.5548 | 9.3722 | 8 | 40 | 4 | 6 | 2000 | 62 | 31.5 | 2000 | 62 | 31.5 | 23.5 | 8.657
| 西U10-1 | 2285 | 181 | 12.5 | 6.5 | 30 | 2 | 7 | 8 | 130 | 161.126 | 11 | 13.466 | 10.6364 | 8 | 40 | 4 | 6 | 2000 | 60 | 32.5 | 2000 | 60 | 32.5 | 25 | 18.626
| 西U9-1 | 2285 | 181 | 12.5 | 6.5 | 30 | 2 | 7 | 8 | 161.21 | 217.365 | 16 | 12.7728 | 9.2631 | 8 | 40 | 4 | 6 | 2000 | 58 | 33.5 | 2000 | 58 | 33.5 | 28.5 | 12.365
| 西U6-1 | 1350 | 106 | 12.5 | 9 | 50 | 4 | 8.5 | 8 | 375.682 | 454.681 | 35 | 12.6195 | 10.3623 | 8 | 60 | 4 | 11 | 2000 | 56 | 34.5 | 2000 | 56 | 34.5 | 34 | 12.181
| 西U5-1 | 1370 | 108 | 12.5 | 4 | 60 | 4 | 11 | 8 | 454.799 | 533.797 | 41 | 12.7024 | 10.7756 | 8 | 70 | 6 | 9 | 2000 | 55 | 35.5 | 2000 | 55 | 35.5 | 23.75 | 16.297
| 西U4-1 | 1370 | 108 | 12.5 | 4 | 60 | 4 | 11 | 8 | 533.916 | 612.914 | 48 | 12.4982 | 10.8524 | 8 | 70 | 6 | 9 | 2000 | 53 | 36.5 | 2000 | 53 | 36.5 | 32.75 | 7.914
| 西U3-1 | 1390 | 109 | 12.5 | 11.5 | 70 | 6 | 9 | 8 | 613.033 | 669.325 | 52 | 12.6216 | 11.5391 | 8 | 80 | 8 | 8 | 2000 | 52 | 37.5 | 2000 | 52 | 37.5 | 25 | 14.325
| 西U2-1 | 2667 | 212 | 12.5 | 1 | 70 | 6 | 9 | 8 | 669.41 | 725.702 | 57 | 12.5035 | 11.516 | 8 | 80 | 8 | 8 | 2000 | 50 | 38.5 | 2000 | 50 | 38.5 | 37.5 | 8.202
| 西U6-2 | 954.5 | 75 | 12.5 | 1 | 50 | 4 | 8.5 | 8 | 375.682 | 454.681 | 35 | 12.6195 | 10.3623 | 8 | 60 | 4 | 11 | 2000 | 49 | 39.5 | 2000 | 49 | 39.5 | 32.25 | 12.181
| 西U5-2 | 974.5 | 76 | 12.5 | 8.5 | 60 | 4 | 11 | 8 | 454.799 | 533.797 | 41 | 12.7024 | 10.7756 | 8 | 70 | 6 | 9 | 2000 | 48 | 40.5 | 2000 | 48 | 40.5 | 28 | 16.297
| 西U4-2 | 920 | 72 | 12.5 | 4 | 60 | 4 | 11 | 8 | 533.916 | 612.914 | 48 | 12.4982 | 10.8524 | 8 | 70 | 6 | 9 | 2000 | 47 | 41.5 | 2000 | 47 | 41.5 | 24.75 | 7.914
| 西U3-2 | 1243 | 98 | 12.5 | 2 | 70 | 6 | 9 | 8 | 613.033 | 669.325 | 52 | 12.6216 | 11.5391 | 8 | 80 | 8 | 8 | 2000 | 46 | 42.5 | 2000 | 46 | 42.5 | 22.5 | 14.325
| 0 | 60 | 3 | 12.5 | 6.5 | 30 | 34 | 0.41176 | 8 | 0 | 0 | -1 | 13 | 13 | 8 | 40 | 35 | 0.68571 | 0 | -1 | 43.5 | 0 | -1 | 43.5 | 21.75 | 7.5
| YU1 |  |  | 钢筋参数 |  |  | 节段编号 | YU1 | 编号 | 规格 | 大样(cm) | 单根长(cm) | 根数 | 总长度(m) | 每米重(kg) | 总重量(kg) | 改大样（cm） |  |  |  | 弯钩
[7 empty] | 净高 |  | N1 | 14 |  | 2730.162 | 160 | 4368.2592 | 1.208 | 5276.8571 | 2678.232 | 2718.092 | 2276 |  | 16
|  |  |  | n | n1' | n1 | 149.116 | 169.046 | N2 | 12 |  | 218.081 | 320 | 697.8592 | 0.888 | 619.699 | 180.116 | 200.046 | 180.1~200 |  | 14
|  |  |  | 181 | 3 | 12 | 节段宽 |  | N3 | 20 |  | 2320 | 160 | 3712 | 2.466 | 9153.792 | 2276 | - |  |  | 22
|  |  |  | m1 | m2 | m | 2000 | 2000 | N4 | 14 |  | 137.5513 | 320 | 440.1642 | 1.208 | 531.7183 | 105.5513 | - |  |  | 16
|  |  |  | 159 | 159 | 2 | 边墙厚 | 底板厚 | N5 | 12 |  | 2019 | 54 | 1090.26 | 0.888 | 968.1509 | 1991 | 1991 | 1991~1991 |  | 14
[7 empty] | 30 | 40 | N6 | 12 |  | 2028.0993 | 370 | 7503.9674 | 0.888 | 6663.5231 | 2000.0993 | 2000.0993 | 2000.1~2000.1 |  | 14
|  |  |  | 工程量 |  |  | 结构宽度 |  | N7 | 8 |  | 42 | 7240 | 3040.8 | 0.395 | 1201.116 | 31 | - |  |  |  |  | 12.5
|  |  |  | c40 | HPB300 | HRB400 | 2285 |  | N8 | 8 |  | 32 | 954 | 305.28 | 0.395 | 120.5856 | 21 | -
|  |  |  | 201.9 | 1321.7 | 23213.7 | 保护层 | 4.5 | 合计 | C40混凝土:201.9m HPB300:1321.7kg HRB400:23213.7kg | [6 empty] | 指标 | 121.5
| YU2 |  |  | 钢筋参数 |  |  | 节段编号 | YU2 | 编号 | 规格 | 大样(cm) | 单根长(cm) | 根数 | 总长度(m) | 每米重(kg) | 总重量(kg) | 改大样（cm） |  |  |  | 弯钩
[7 empty] | 净高 |  | N1 | 14 |  | 2797.225 | 160 | 4475.56 | 1.208 | 5406.4765 | 2718.232 | 2812.218 | 2276 |  | 16
|  |  |  | n | n1' | n1 | 169.116 | 216.109 | N2 | 12 |  | 251.6125 | 320 | 805.16 | 0.888 | 714.9821 | 200.116 | 247.109 | 200.1~247.1 |  | 14
|  |  |  | 181 | 3 | 16 | 节段宽 |  | N3 | 20 |  | 2320 | 160 | 3712 | 2.466 | 9153.792 | 2276 | - |  |  | 22
|  |  |  | m1 | m2 | m | 2000 | 2000 | N4 | 14 |  | 137.5513 | 320 | 440.1642 | 1.208 | 531.7183 | 105.5513 | - |  |  | 16
|  |  |  | 159 | 159 | 2 | 边墙厚 | 底板厚 | N5 | 12 |  | 2019 | 70 | 1413.3 | 0.888 | 1255.0104 | 1991 | 1991 | 1991~1991 |  | 14
[7 empty] | 30 | 40 | N6 | 12 |  | 2028.552 | 370 | 7505.6424 | 0.888 | 6665.0105 | 2000.552 | 2000.552 | 2000.6~2000.6 |  | 14
|  |  |  | 工程量 |  |  | 结构宽度 |  | N7 | 8 |  | 42 | 7240 | 3040.8 | 0.395 | 1201.116 | 31 | -
|  |  |  | c40 | HPB300 | HRB400 | 2285 |  | N8 | 8 |  | 32 | 1272 | 407.04 | 0.395 | 160.7808 | 21 | -
|  |  |  | 205.9 | 1361.9 | 23727 | 保护层 | 4.5 | 合计 | C40混凝土:205.9m HPB300:1361.9kg HRB400:23727kg | [6 empty] | 指标 | 121.8
| YU3 |  |  | 钢筋参数 |  |  | 节段编号 | YU3 | 编号 | 规格 | 大样(cm) | 单根长(cm) | 根数 | 总长度(m) | 每米重(kg) | 总重量(kg) | 改大样（cm） |  |  |  | 弯钩
[7 empty] | 净高 |  | N1 | 16 |  | 2926.126 | 160 | 4681.8016 | 1.578 | 7387.8829 | 2812.358 | 2967.894 | 2276 |  | 18
|  |  |  | n | n1' | n1 | 216.179 | 293.947 | N2 | 12 |  | 314.063 | 320 | 1005.0016 | 0.888 | 892.4414 | 247.179 | 324.947 | 247.2~324.9 |  | 14
|  |  |  | 181 | 3 | 22 | 节段宽 |  | N3 | 20 |  | 2320 | 160 | 3712 | 2.466 | 9153.792 | 2276 | - |  |  | 22
|  |  |  | m1 | m2 | m | 2000 | 2000 | N4 | 14 |  | 137.5513 | 320 | 440.1642 | 1.208 | 531.7183 | 105.5513 | - |  |  | 16
|  |  |  | 159 | 159 | 2 | 边墙厚 | 底板厚 | N5 | 12 |  | 2019 | 94 | 1897.86 | 0.888 | 1685.2997 | 1991 | 1991 | 1991~1991 |  | 14
[7 empty] | 30 | 40 | N6 | 12 |  | 2029.5114 | 370 | 7509.1922 | 0.888 | 6668.1626 | 2001.5114 | 2001.5114 | 2001.5~2001.5 |  | 14
|  |  |  | 工程量 |  |  | 结构宽度 |  | N7 | 8 |  | 42 | 7240 | 3040.8 | 0.395 | 1201.116 | 31 | -
|  |  |  | c40 | HPB300 | HRB400 | 2285 |  | N8 | 8 |  | 32 | 1750 | 560 | 0.395 | 221.2 | 21 | -
|  |  |  | 213.4 | 1422.3 | 26319.3 | 保护层 | 4.5 | 合计 | C40混凝土:213.4m HPB300:1422.3kg HRB400:26319.3kg | [6 empty] | 指标 | 130
| YU4 |  |  | 钢筋参数 |  |  | 节段编号 | YU4 | 编号 | 规格 | 大样(cm) | 单根长(cm) | 根数 | 总长度(m) | 每米重(kg) | 总重量(kg) | 改大样（cm） |  |  |  | 弯钩
[7 empty] | 净高 |  | N1 | 20 |  | 3149.894 | 160 | 5039.8304 | 2.466 | 12428.2218 | 3028.126 | 3183.662 | 2296 |  | 22
|  |  |  | n | n1' | n1 | 294.063 | 371.831 | N2 | 12 |  | 401.947 | 320 | 1286.2304 | 0.888 | 1142.1726 | 335.063 | 412.831 | 335.1~412.8 |  | 14
|  |  |  | 183 | 4 | 28 | 节段宽 |  | N3 | 20 |  | 2340 | 160 | 3744 | 2.466 | 9232.704 | 2296 | - |  |  | 22
|  |  |  | m1 | m2 | m | 2000 | 2000 | N4 | 14 |  | 165.8356 | 320 | 530.6738 | 1.208 | 641.054 | 133.8356 | - |  |  | 16
|  |  |  | 159 | 159 | 3 | 边墙厚 | 底板厚 | N5 | 12 |  | 2019 | 120 | 2422.8 | 0.888 | 2151.4464 | 1991 | 1991 | 1991~1991 |  | 14
[7 empty] | 40 | 50 | N6 | 12 |  | 2029.5114 | 376 | 7630.9628 | 0.888 | 6776.295 | 2001.5114 | 2001.5114 | 2001.5~2001.5 |  | 14
|  |  |  | 工程量 |  |  | 结构宽度 |  | N7 | 8 |  | 52 | 7320 | 3806.4 | 0.395 | 1503.528 | 41 | -
|  |  |  | c40 | HPB300 | HRB400 | 2305 |  | N8 | 8 |  | 42 | 2226 | 934.92 | 0.395 | 369.2934 | 31 | -
|  |  |  | 283.8 | 1872.8 | 32371.9 | 保护层 | 4.5 | 合计 | C40混凝土:283.8m HPB300:1872.8kg HRB400:32371.9kg | [6 empty] | 指标 | 120.7
| YU5 |  |  | 钢筋参数 |  |  | 节段编号 | YU5 | 编号 | 规格 | 大样(cm) | 单根长(cm) | 根数 | 总长度(m) | 每米重(kg) | 总重量(kg) | 改大样（cm） |  |  |  | 弯钩
[7 empty] | 净高 |  | N1 | 22 |  | 3371.664 | 160 | 5394.6624 | 2.984 | 16097.6726 | 3243.896 | 3399.432 | 2316 |  | 25
|  |  |  | n | n1' | n1 | 371.948 | 449.716 | N2 | 12 |  | 489.832 | 320 | 1567.4624 | 0.888 | 1391.9066 | 422.948 | 500.716 | 422.9~500.7 |  | 14
|  |  |  | 184 | 4 | 35 | 节段宽 |  | N3 | 20 |  | 2360 | 160 | 3776 | 2.466 | 9311.616 | 2316 | - |  |  | 22
|  |  |  | m1 | m2 | m | 2000 | 2000 | N4 | 14 |  | 194.1198 | 320 | 621.1835 | 1.208 | 750.3897 | 162.1198 | - |  |  | 16
|  |  |  | 159 | 159 | 4 | 边墙厚 | 底板厚 | N5 | 12 |  | 2019 | 150 | 3028.5 | 0.888 | 2689.308 | 1991 | 1991 | 1991~1991 |  | 14
[7 empty] | 50 | 60 | N6 | 12 |  | 2029.5114 | 378 | 7671.5531 | 0.888 | 6812.3391 | 2001.5114 | 2001.5114 | 2001.5~2001.5 |  | 14
|  |  |  | 工程量 |  |  | 结构宽度 |  | N7 | 8 |  | 62 | 7400 | 4588 | 0.395 | 1812.26 | 51 | -
|  |  |  | c40 | HPB300 | HRB400 | 2325 |  | N8 | 8 |  | 52 | 2782 | 1446.64 | 0.395 | 571.4228 | 41 | -
|  |  |  | 361.2 | 2383.7 | 37053.2 | 保护层 | 4.5 | 合计 | C40混凝土:361.2m HPB300:2383.7kg HRB400:37053.2kg | [6 empty] | 指标 | 109.2
| YU6 |  |  | 钢筋参数 |  |  | 节段编号 | YU6 | 编号 | 规格 | 大样(cm) | 单根长(cm) | 根数 | 总长度(m) | 每米重(kg) | 总重量(kg) | 改大样（cm） |  |  |  | 弯钩
[7 empty] | 净高 |  | N1 | 28 |  | 3601.432 | 160 | 5762.2912 | 4.834 | 27854.9157 | 3459.664 | 3615.2 | 2336 |  | 32
|  |  |  | n | n1' | n1 | 449.832 | 527.6 | N2 | 12 |  | 577.716 | 320 | 1848.6912 | 0.888 | 1641.6378 | 510.832 | 588.6 | 510.8~588.6 |  | 14
|  |  |  | 186 | 6 | 41 | 节段宽 |  | N3 | 20 |  | 2380 | 160 | 3808 | 2.466 | 9390.528 | 2336 | - |  |  | 22
|  |  |  | m1 | m2 | m | 2000 | 2000 | N4 | 14 |  | 222.4041 | 320 | 711.6932 | 1.208 | 859.7253 | 190.4041 | - |  |  | 16
|  |  |  | 159 | 159 | 4 | 边墙厚 | 底板厚 | N5 | 12 |  | 2019 | 174 | 3513.06 | 0.888 | 3119.5973 | 1991 | 1991 | 1991~1991 |  | 14
[7 empty] | 60 | 70 | N6 | 12 |  | 2029.5114 | 386 | 7833.914 | 0.888 | 6956.5156 | 2001.5114 | 2001.5114 | 2001.5~2001.5 |  | 14
|  |  |  | 工程量 |  |  | 结构宽度 |  | N7 | 8 |  | 72 | 7440 | 5356.8 | 0.395 | 2115.936 | 61 | -
|  |  |  | c40 | HPB300 | HRB400 | 2345 |  | N8 | 8 |  | 62 | 3260 | 2021.2 | 0.395 | 798.374 | 51 | -
|  |  |  | 445.6 | 2914.3 | 49822.9 | 保护层 | 4.5 | 合计 | C40混凝土:445.6m HPB300:2914.3kg HRB400:49822.9kg | [6 empty] | 指标 | 118.4
| YU7 |  |  | 钢筋参数 |  |  | 节段编号 | YU7 | 编号 | 规格 | 大样(cm) | 单根长(cm) | 根数 | 总长度(m) | 每米重(kg) | 总重量(kg) | 改大样（cm） |  |  |  | 弯钩
[7 empty] | 净高 |  | N1 | 22 |  | 3743.201 | 320 | 11978.2432 | 2.984 | 35743.0777 | 3615.434 | 3770.968 | 2336 |  | 25
|  |  |  | n | n1' | n1 | 527.717 | 605.484 | N2 | 12 |  | 655.6005 | 320 | 2097.9216 | 0.888 | 1862.9544 | 588.717 | 666.484 | 588.7~666.5 |  | 14
|  |  |  | 186 | 6 | 47 | 节段宽 |  | N3 | 20 |  | 2380 | 160 | 3808 | 2.466 | 9390.528 | 2336 | - |  |  | 22
|  |  |  | m1 | m2 | m | 2000 | 2000 | N4 | 14 |  | 222.4041 | 320 | 711.6932 | 1.208 | 859.7253 | 190.4041 | - |  |  | 16
|  |  |  | 159 | 159 | 4 | 边墙厚 | 底板厚 | N5 | 12 |  | 2019 | 198 | 3997.62 | 0.888 | 3549.8866 | 1991 | 1991 | 1991~1991 |  | 14
[7 empty] | 60 | 70 | N6 | 12 |  | 2029.5114 | 386 | 7833.9138 | 0.888 | 6956.5155 | 2001.5114 | 2001.5114 | 2001.5~2001.5 |  | 14
|  |  |  | 工程量 |  |  | 结构宽度 |  | N7 | 8 |  | 72 | 7440 | 5356.8 | 0.395 | 2115.936 | 61 | -
|  |  |  | c40 | HPB300 | HRB400 | 2345 |  | N8 | 8 |  | 62 | 3736 | 2316.32 | 0.395 | 914.9464 | 51 | -
|  |  |  | 464.3 | 3030.9 | 58362.7 | 保护层 | 4.5 | 合计 | C40混凝土:464.3m HPB300:3030.9kg HRB400:58362.7kg | [6 empty] | 指标 | 132.2
| YU8 |  |  | 钢筋参数 |  |  | 节段编号 | YU8 | 编号 | 规格 | 大样(cm) | 单根长(cm) | 根数 | 总长度(m) | 每米重(kg) | 总重量(kg) | 改大样（cm） |  |  |  | 弯钩
[7 empty] | 净高 |  | N1 | 25 |  | 3947.167 | 320 | 12630.9344 | 3.853 | 48666.9902 | 3831.148 | 3951.186 | 2356 |  | 28
|  |  |  | n | n1' | n1 | 605.574 | 665.593 | N2 | 12 |  | 734.5835 | 320 | 2350.6672 | 0.888 | 2087.3925 | 676.574 | 736.593 | 676.6~736.6 |  | 14
|  |  |  | 187 | 8 | 52 | 节段宽 |  | N3 | 20 |  | 2400 | 160 | 3840 | 2.466 | 9469.44 | 2356 | - |  |  | 22
|  |  |  | m1 | m2 | m | 2000 | 2000 | N4 | 14 |  | 250.6884 | 320 | 802.2028 | 1.208 | 969.061 | 218.6884 | - |  |  | 16
|  |  |  | 159 | 159 | 6 | 边墙厚 | 底板厚 | N5 | 12 |  | 2019 | 222 | 4482.18 | 0.888 | 3980.1758 | 1991 | 1991 | 1991~1991 |  | 14
[7 empty] | 70 | 80 | N6 | 12 |  | 2028.9004 | 392 | 7953.2894 | 0.888 | 7062.521 | 2000.9004 | 2000.9004 | 2000.9~2000.9 |  | 14
|  |  |  | 工程量 |  |  | 结构宽度 |  | N7 | 8 |  | 82 | 7520 | 6166.4 | 0.395 | 2435.728 | 71 | -
|  |  |  | c40 | HPB300 | HRB400 | 2365 |  | N8 | 8 |  | 72 | 4134 | 2976.48 | 0.395 | 1175.7096 | 61 | -
|  |  |  | 556.4 | 3611.4 | 72235.6 | 保护层 | 4.5 | 合计 | C40混凝土:556.4m HPB300:3611.4kg HRB400:72235.6kg | [6 empty] | 指标 | 136.3
| YU9 |  |  | 钢筋参数 |  |  | 节段编号 | YU9 | 编号 | 规格 | 大样(cm) | 单根长(cm) | 根数 | 总长度(m) | 每米重(kg) | 总重量(kg) | 改大样（cm） |  |  |  | 弯钩
[7 empty] | 净高 |  | N1 | 25 |  | 4067.385 | 320 | 13015.632 | 3.853 | 50149.2301 | 3951.366 | 4071.404 | 2356 |  | 28
|  |  |  | n | n1' | n1 | 665.683 | 725.702 | N2 | 12 |  | 794.6925 | 320 | 2543.016 | 0.888 | 2258.1982 | 736.683 | 796.702 | 736.7~796.7 |  | 14
|  |  |  | 187 | 8 | 57 | 节段宽 |  | N3 | 20 |  | 2400 | 160 | 3840 | 2.466 | 9469.44 | 2356 | - |  |  | 22
|  |  |  | m1 | m2 | m | 2000 | 2000 | N4 | 14 |  | 250.6884 | 320 | 802.2028 | 1.208 | 969.061 | 218.6884 | - |  |  | 16
|  |  |  | 159 | 159 | 6 | 边墙厚 | 底板厚 | N5 | 12 |  | 2019 | 242 | 4885.98 | 0.888 | 4338.7502 | 1991 | 1991 | 1991~1991 |  | 14
[7 empty] | 70 | 80 | N6 | 12 |  | 2028.9004 | 392 | 7953.2894 | 0.888 | 7062.521 | 2000.9004 | 2000.9004 | 2000.9~2000.9 |  | 14
|  |  |  | 工程量 |  |  | 结构宽度 |  | N7 | 8 |  | 82 | 7520 | 6166.4 | 0.395 | 2435.728 | 71 | -
|  |  |  | c40 | HPB300 | HRB400 | 2365 |  | N8 | 8 |  | 72 | 4532 | 3263.04 | 0.395 | 1288.9008 | 61 | -
|  |  |  | 573.2 | 3724.6 | 74247.2 | 保护层 | 4.5 | 合计 | C40混凝土:573.2m HPB300:3724.6kg HRB400:74247.2kg | [6 empty] | 指标 | 136
| YU10 |  |  | 钢筋参数 |  |  | 节段编号 | YU10 | 编号 | 规格 | 大样(cm) | 单根长(cm) | 根数 | 总长度(m) | 每米重(kg) | 总重量(kg) | 改大样（cm） |  |  |  | 弯钩
[7 empty] | 净高 |  | N1 | 25 |  | 4127.404 | 320 | 13207.6928 | 3.853 | 50889.2404 | 4071.404 | 4071.404 | 2356 |  | 28
|  |  |  | n | n1' | n1 | 725.702 | 725.702 | N2 | 12 |  | 824.702 | 320 | 2639.0464 | 0.888 | 2343.4732 | 796.702 | 796.702 | 796.7~796.7 |  | 14
|  |  |  | 187 | 8 | 57 | 节段宽 |  | N3 | 20 |  | 2400 | 160 | 3840 | 2.466 | 9469.44 | 2356 | - |  |  | 22
|  |  |  | m1 | m2 | m | 2000 | 2000 | N4 | 14 |  | 250.6884 | 320 | 802.2028 | 1.208 | 969.061 | 218.6884 | - |  |  | 16
|  |  |  | 159 | 159 | 6 | 边墙厚 | 底板厚 | N5 | 12 |  | 2019 | 242 | 4885.98 | 0.888 | 4338.7502 | 1991 | 1991 | 1991~1991 |  | 14
[7 empty] | 70 | 80 | N6 | 12 |  | 2028 | 392 | 7949.76 | 0.888 | 7059.3869 | 2000 | 2000 | 2000~2000 |  | 14
|  |  |  | 工程量 |  |  | 结构宽度 |  | N7 | 8 |  | 82 | 7520 | 6166.4 | 0.395 | 2435.728 | 71 | -
|  |  |  | c40 | HPB300 | HRB400 | 2365 |  | N8 | 8 |  | 72 | 4532 | 3263.04 | 0.395 | 1288.9008 | 61 | -
|  |  |  | 581.6 | 3724.6 | 75069.4 | 保护层 | 4.5 | 合计 | C40混凝土:581.6m HPB300:3724.6kg HRB400:75069.4kg | [6 empty] | 指标 | 135.5
| YU11 |  |  | 钢筋参数 |  |  | 节段编号 | YU11 | 编号 | 规格 | 大样(cm) | 单根长(cm) | 根数 | 总长度(m) | 每米重(kg) | 总重量(kg) | 改大样（cm） |  |  |  | 弯钩
[7 empty] | 净高 |  | N1 | 28 |  | 4190.881 | 160 | 6705.4096 | 4.834 | 32413.95 | 4037.284 | 4216.478 | 2376 |  | 32
|  |  |  | n | n1' | n1 | 678.642 | 768.239 | N2 | 12 |  | 832.4405 | 160 | 1331.9048 | 0.888 | 1182.7315 | 759.642 | 849.239 | 759.6~849.2 |  | 14
|  |  |  | 189 | 8 | 60 | 节段宽 |  | N3 | 20 |  | 2420 | 80 | 1936 | 2.466 | 4774.176 | 2376 | - |  |  | 22
|  |  |  | m1 | m2 | m | 1000 | 1000 | N4 | 14 |  | 278.9727 | 160 | 446.3562 | 1.208 | 539.1983 | 246.9727 | - |  |  | 16
|  |  |  | 79 | 79 | 8 | 边墙厚 | 底板厚 | N5 | 12 |  | 1019 | 258 | 2629.02 | 0.888 | 2334.5698 | 991 | 991 | 991~991 |  | 14
[7 empty] | 80 | 90 | N6 | 12 |  | 1032.0058 | 396 | 4086.7429 | 0.888 | 3629.0277 | 1004.0058 | 1004.0058 | 1004~1004 |  | 14
|  |  |  | 工程量 |  |  | 结构宽度 |  | N7 | 8 |  | 92 | 3780 | 3477.6 | 0.395 | 1373.652 | 81 | -
|  |  |  | c40 | HPB300 | HRB400 | 2385 |  | N8 | 8 |  | 82 | 2370 | 1943.4 | 0.395 | 767.643 | 71 | -
|  |  |  | 330.4 | 2141.3 | 44873.7 | 保护层 | 4.5 | 合计 | C40混凝土:330.4m HPB300:2141.3kg HRB400:44873.7kg | [6 empty] | 指标 | 142.3
| YU12 |  |  | 钢筋参数 |  |  | 节段编号 | YU12 | 编号 | 规格 | 大样(cm) | 单根长(cm) | 根数 | 总长度(m) | 每米重(kg) | 总重量(kg) | 改大样（cm） |  |  |  | 弯钩
[7 empty] | 净高 |  | N1 | 25 |  | 4008.33 | 320 | 12826.656 | 3.853 | 49421.1056 | 3927.914 | 3976.746 | 2356 |  | 28
|  |  |  | n | n1' | n1 | 653.957 | 678.373 | N2 | 12 |  | 765.165 | 320 | 2448.528 | 0.888 | 2174.2929 | 724.957 | 749.373 | 725~749.4 |  | 14
|  |  |  | 187 | 8 | 53 | 节段宽 |  | N3 | 20 |  | 2400 | 160 | 3840 | 2.466 | 9469.44 | 2356 | - |  |  | 22
|  |  |  | m1 | m2 | m | 2000 | 2000 | N4 | 14 |  | 250.6884 | 320 | 802.2028 | 1.208 | 969.061 | 218.6884 | - |  |  | 16
|  |  |  | 159 | 159 | 6 | 边墙厚 | 底板厚 | N5 | 12 |  | 2019 | 226 | 4562.94 | 0.888 | 4051.8907 | 1991 | 1991 | 1991~1991 |  | 14
[7 empty] | 70 | 80 | N6 | 12 |  | 2028.149 | 392 | 7950.3442 | 0.888 | 7059.9056 | 2000.149 | 2000.149 | 2000.1~2000.1 |  | 14
|  |  |  | 工程量 |  |  | 结构宽度 |  | N7 | 8 |  | 82 | 7520 | 6166.4 | 0.395 | 2435.728 | 71 | -
|  |  |  | c40 | HPB300 | HRB400 | 2365 |  | N8 | 8 |  | 72 | 4214 | 3034.08 | 0.395 | 1198.4616 | 61 | -
|  |  |  | 564.9 | 3634.2 | 73145.7 | 保护层 | 4.5 | 合计 | C40混凝土:564.9m HPB300:3634.2kg HRB400:73145.7kg | [6 empty] | 指标 | 135.9
| YU13 |  |  | 钢筋参数 |  |  | 节段编号 | YU13 | 编号 | 规格 | 大样(cm) | 单根长(cm) | 根数 | 总长度(m) | 每米重(kg) | 总重量(kg) | 改大样（cm） |  |  |  | 弯钩
[7 empty] | 净高 |  | N1 | 22 |  | 3898.84 | 320 | 12476.288 | 2.984 | 37229.2434 | 3769.84 | 3927.84 | 2356 |  | 25
|  |  |  | n | n1' | n1 | 574.92 | 653.92 | N2 | 12 |  | 713.42 | 320 | 2282.944 | 0.888 | 2027.2543 | 645.92 | 724.92 | 645.9~724.9 |  | 14
|  |  |  | 187 | 8 | 51 | 节段宽 |  | N3 | 20 |  | 2400 | 160 | 3840 | 2.466 | 9469.44 | 2356 | - |  |  | 22
|  |  |  | m1 | m2 | m | 2000 | 2000 | N4 | 14 |  | 250.6884 | 320 | 802.2028 | 1.208 | 969.061 | 218.6884 | - |  |  | 16
|  |  |  | 159 | 159 | 6 | 边墙厚 | 底板厚 | N5 | 12 |  | 2019 | 218 | 4401.42 | 0.888 | 3908.461 | 1991 | 1991 | 1991~1991 |  | 14
[7 empty] | 70 | 80 | N6 | 12 |  | 2029.5596 | 392 | 7955.8738 | 0.888 | 7064.8159 | 2001.5596 | 2001.5596 | 2001.6~2001.6 |  | 14
|  |  |  | 工程量 |  |  | 结构宽度 |  | N7 | 8 |  | 82 | 7520 | 6166.4 | 0.395 | 2435.728 | 71 | -
|  |  |  | c40 | HPB300 | HRB400 | 2365 |  | N8 | 8 |  | 72 | 4054 | 2918.88 | 0.395 | 1152.9576 | 61 | -
|  |  |  | 550.4 | 3588.7 | 60668.3 | 保护层 | 4.5 | 合计 | C40混凝土:550.4m HPB300:3588.7kg HRB400:60668.3kg | [6 empty] | 指标 | 116.7
| YU14 |  |  | 钢筋参数 |  |  | 节段编号 | YU14 | 编号 | 规格 | 大样(cm) | 单根长(cm) | 根数 | 总长度(m) | 每米重(kg) | 总重量(kg) | 改大样（cm） |  |  |  | 弯钩
[7 empty] | 净高 |  | N1 | 28 |  | 3694.604 | 160 | 5911.3664 | 4.834 | 28575.5452 | 3551.604 | 3709.604 | 2336 |  | 32
|  |  |  | n | n1' | n1 | 495.802 | 574.802 | N2 | 12 |  | 624.302 | 320 | 1997.7664 | 0.888 | 1774.0166 | 556.802 | 635.802 | 556.8~635.8 |  | 14
|  |  |  | 186 | 6 | 45 | 节段宽 |  | N3 | 20 |  | 2380 | 160 | 3808 | 2.466 | 9390.528 | 2336 | - |  |  | 22
|  |  |  | m1 | m2 | m | 2000 | 2000 | N4 | 14 |  | 222.4041 | 320 | 711.6932 | 1.208 | 859.7253 | 190.4041 | - |  |  | 16
|  |  |  | 159 | 159 | 4 | 边墙厚 | 底板厚 | N5 | 12 |  | 2019 | 190 | 3836.1 | 0.888 | 3406.4568 | 1991 | 1991 | 1991~1991 |  | 14
[7 empty] | 60 | 70 | N6 | 12 |  | 2029.5596 | 386 | 7834.1002 | 0.888 | 6956.681 | 2001.5596 | 2001.5596 | 2001.6~2001.6 |  | 14
|  |  |  | 工程量 |  |  | 结构宽度 |  | N7 | 8 |  | 72 | 7440 | 5356.8 | 0.395 | 2115.936 | 61 | -
|  |  |  | c40 | HPB300 | HRB400 | 2345 |  | N8 | 8 |  | 62 | 3578 | 2218.36 | 0.395 | 876.2522 | 51 | -
|  |  |  | 456.8 | 2992.2 | 50963 | 保护层 | 4.5 | 合计 | C40混凝土:456.8m HPB300:2992.2kg HRB400:50963kg | [6 empty] | 指标 | 118.1
| YU15 |  |  | 钢筋参数 |  |  | 节段编号 | YU15 | 编号 | 规格 | 大样(cm) | 单根长(cm) | 根数 | 总长度(m) | 每米重(kg) | 总重量(kg) | 改大样（cm） |  |  |  | 弯钩
[7 empty] | 净高 |  | N1 | 25 |  | 3468.366 | 160 | 5549.3856 | 3.853 | 21381.7827 | 3333.366 | 3491.366 | 2316 |  | 28
|  |  |  | n | n1' | n1 | 416.683 | 495.683 | N2 | 12 |  | 535.183 | 320 | 1712.5856 | 0.888 | 1520.776 | 467.683 | 546.683 | 467.7~546.7 |  | 14
|  |  |  | 184 | 4 | 38 | 节段宽 |  | N3 | 20 |  | 2360 | 160 | 3776 | 2.466 | 9311.616 | 2316 | - |  |  | 22
|  |  |  | m1 | m2 | m | 2000 | 2000 | N4 | 14 |  | 194.1198 | 320 | 621.1835 | 1.208 | 750.3897 | 162.1198 | - |  |  | 16
|  |  |  | 159 | 159 | 4 | 边墙厚 | 底板厚 | N5 | 12 |  | 2019 | 162 | 3270.78 | 0.888 | 2904.4526 | 1991 | 1991 | 1991~1991 |  | 14
[7 empty] | 50 | 60 | N6 | 12 |  | 2029.5596 | 378 | 7671.7354 | 0.888 | 6812.5011 | 2001.5596 | 2001.5596 | 2001.6~2001.6 |  | 14
|  |  |  | 工程量 |  |  | 结构宽度 |  | N7 | 8 |  | 62 | 7400 | 4588 | 0.395 | 1812.26 | 51 | -
|  |  |  | c40 | HPB300 | HRB400 | 2325 |  | N8 | 8 |  | 52 | 3022 | 1571.44 | 0.395 | 620.7188 | 41 | -
|  |  |  | 370.2 | 2433 | 42681.5 | 保护层 | 4.5 | 合计 | C40混凝土:370.2m HPB300:2433kg HRB400:42681.5kg | [6 empty] | 指标 | 121.9
| YU16 |  |  | 钢筋参数 |  |  | 节段编号 | YU16 | 编号 | 规格 | 大样(cm) | 单根长(cm) | 根数 | 总长度(m) | 每米重(kg) | 总重量(kg) | 改大样（cm） |  |  |  | 弯钩
[7 empty] | 净高 |  | N1 | 20 |  | 3298.13 | 160 | 5277.008 | 2.466 | 13013.1017 | 3175.13 | 3333.13 | 2316 |  | 22
|  |  |  | n | n1' | n1 | 337.565 | 416.565 | N2 | 12 |  | 456.065 | 320 | 1459.408 | 0.888 | 1295.9543 | 388.565 | 467.565 | 388.6~467.6 |  | 14
|  |  |  | 184 | 4 | 32 | 节段宽 |  | N3 | 20 |  | 2360 | 160 | 3776 | 2.466 | 9311.616 | 2316 | - |  |  | 22
|  |  |  | m1 | m2 | m | 2000 | 2000 | N4 | 14 |  | 194.1198 | 320 | 621.1835 | 1.208 | 750.3897 | 162.1198 | - |  |  | 16
|  |  |  | 159 | 159 | 4 | 边墙厚 | 底板厚 | N5 | 12 |  | 2019 | 138 | 2786.22 | 0.888 | 2474.1634 | 1991 | 1991 | 1991~1991 |  | 14
[7 empty] | 50 | 60 | N6 | 12 |  | 2029.5596 | 378 | 7671.7354 | 0.888 | 6812.5011 | 2001.5596 | 2001.5596 | 2001.6~2001.6 |  | 14
|  |  |  | 工程量 |  |  | 结构宽度 |  | N7 | 8 |  | 62 | 7400 | 4588 | 0.395 | 1812.26 | 51 | -
|  |  |  | c40 | HPB300 | HRB400 | 2325 |  | N8 | 8 |  | 52 | 2544 | 1322.88 | 0.395 | 522.5376 | 41 | -
|  |  |  | 354.4 | 2334.8 | 33657.7 | 保护层 | 4.5 | 合计 | C40混凝土:354.4m HPB300:2334.8kg HRB400:33657.7kg | [6 empty] | 指标 | 101.6
| YU17 |  |  | 钢筋参数 |  |  | 节段编号 | YU17 | 编号 | 规格 | 大样(cm) | 单根长(cm) | 根数 | 总长度(m) | 每米重(kg) | 总重量(kg) | 改大样（cm） |  |  |  | 弯钩
[7 empty] | 净高 |  | N1 | 18 |  | 3095.954 | 160 | 4953.5264 | 1.998 | 9897.1457 | 2997.016 | 3114.892 | 2296 |  | 20
|  |  |  | n | n1' | n1 | 278.508 | 337.446 | N2 | 12 |  | 376.977 | 320 | 1206.3264 | 0.888 | 1071.2178 | 319.508 | 378.446 | 319.5~378.4 |  | 14
|  |  |  | 183 | 4 | 26 | 节段宽 |  | N3 | 20 |  | 2340 | 160 | 3744 | 2.466 | 9232.704 | 2296 | - |  |  | 22
|  |  |  | m1 | m2 | m | 2000 | 2000 | N4 | 14 |  | 165.8356 | 320 | 530.6738 | 1.208 | 641.054 | 133.8356 | - |  |  | 16
|  |  |  | 159 | 159 | 3 | 边墙厚 | 底板厚 | N5 | 12 |  | 2019 | 112 | 2261.28 | 0.888 | 2008.0166 | 1991 | 1991 | 1991~1991 |  | 14
[7 empty] | 40 | 50 | N6 | 12 |  | 2028.8682 | 376 | 7628.5446 | 0.888 | 6774.1476 | 2000.8682 | 2000.8682 | 2000.9~2000.9 |  | 14
|  |  |  | 工程量 |  |  | 结构宽度 |  | N7 | 8 |  | 52 | 7320 | 3806.4 | 0.395 | 1503.528 | 41 | -
|  |  |  | c40 | HPB300 | HRB400 | 2305 |  | N8 | 8 |  | 42 | 2068 | 868.56 | 0.395 | 343.0812 | 31 | -
|  |  |  | 279.8 | 1846.6 | 29624.3 | 保护层 | 4.5 | 合计 | C40混凝土:279.8m HPB300:1846.6kg HRB400:29624.3kg | [6 empty] | 指标 | 112.5
| YU18 |  |  | 钢筋参数 |  |  | 节段编号 | YU18 | 编号 | 规格 | 大样(cm) | 单根长(cm) | 根数 | 总长度(m) | 每米重(kg) | 总重量(kg) | 改大样（cm） |  |  |  | 弯钩
[7 empty] | 净高 |  | N1 | 16 |  | 2913.899 | 160 | 4662.2384 | 1.578 | 7357.0122 | 2818.96 | 2936.838 | 2276 |  | 18
|  |  |  | n | n1' | n1 | 219.48 | 278.419 | N2 | 12 |  | 307.9495 | 320 | 985.4384 | 0.888 | 875.0693 | 250.48 | 309.419 | 250.5~309.4 |  | 14
|  |  |  | 181 | 3 | 21 | 节段宽 |  | N3 | 20 |  | 2320 | 160 | 3712 | 2.466 | 9153.792 | 2276 | - |  |  | 22
|  |  |  | m1 | m2 | m | 2000 | 2000 | N4 | 14 |  | 137.5513 | 320 | 440.1642 | 1.208 | 531.7183 | 105.5513 | - |  |  | 16
|  |  |  | 159 | 159 | 2 | 边墙厚 | 底板厚 | N5 | 12 |  | 2019 | 90 | 1817.1 | 0.888 | 1613.5848 | 1991 | 1991 | 1991~1991 |  | 14
[7 empty] | 30 | 40 | N6 | 12 |  | 2028.8683 | 370 | 7506.8126 | 0.888 | 6666.0496 | 2000.8683 | 2000.8683 | 2000.9~2000.9 |  | 14
|  |  |  | 工程量 |  |  | 结构宽度 |  | N7 | 8 |  | 42 | 7240 | 3040.8 | 0.395 | 1201.116 | 31 | -
|  |  |  | c40 | HPB300 | HRB400 | 2285 |  | N8 | 8 |  | 32 | 1670 | 534.4 | 0.395 | 211.088 | 21 | -
|  |  |  | 212.7 | 1412.2 | 26197.2 | 保护层 | 4.5 | 合计 | C40混凝土:212.7m HPB300:1412.2kg HRB400:26197.2kg | [6 empty] | 指标 | 129.8
| YU19 |  |  | 钢筋参数 |  |  | 节段编号 | YU19 | 编号 | 规格 | 大样(cm) | 单根长(cm) | 根数 | 总长度(m) | 每米重(kg) | 总重量(kg) | 改大样（cm） |  |  |  | 弯钩
[7 empty] | 净高 |  | N1 | 14 |  | 2805.194 | 124 | 3478.4406 | 1.208 | 4201.9562 | 2727.604 | 2818.784 | 2276 |  | 16
|  |  |  | n | n1' | n1 | 173.802 | 219.392 | N2 | 12 |  | 255.597 | 248 | 633.8806 | 0.888 | 562.8859 | 204.802 | 250.392 | 204.8~250.4 |  | 14
|  |  |  | 181 | 3 | 16 | 节段宽 |  | N3 | 20 |  | 2320 | 124 | 2876.8 | 2.466 | 7094.1888 | 2276 | - |  |  | 22
|  |  |  | m1 | m2 | m | 1547.05 | 1547.05 | N4 | 14 |  | 137.5513 | 248 | 341.1272 | 1.208 | 412.0817 | 105.5513 | - |  |  | 16
|  |  |  | 122 | 122 | 2 | 边墙厚 | 底板厚 | N5 | 12 |  | 1566.05 | 70 | 1096.235 | 0.888 | 973.4567 | 1538.05 | 1538.05 | 1538.1~1538.1 |  | 14
[7 empty] | 30 | 40 | N6 | 12 |  | 1575.7216 | 370 | 5830.1699 | 0.888 | 5177.1909 | 1547.7216 | 1547.7216 | 1547.7~1547.7 |  | 14
|  |  |  | 工程量 |  |  | 结构宽度 |  | N7 | 8 |  | 42 | 5565.75 | 2337.615 | 0.395 | 923.3579 | 31 | -
|  |  |  | c40 | HPB300 | HRB400 | 2285 |  | N8 | 8 |  | 32 | 976 | 312.32 | 0.395 | 123.3664 | 21 | -
|  |  |  | 159.6 | 1046.7 | 18421.8 | 保护层 | 4.5 | 合计 | C40混凝土:159.6m HPB300:1046.7kg HRB400:18421.8kg | [6 empty] | 指标 | 122
| 东U10 |  |  | 钢筋参数 |  |  | 节段编号 | 东U10 | 编号 | 规格 | 大样(cm) | 单根长(cm) | 根数 | 总长度(m) | 每米重(kg) | 总重量(kg) | 改大样（cm） |  |  |  | 弯钩
[7 empty] | 净高 |  | N1 | 14 |  | 1276.123 | 160 | 2041.7968 | 1.208 | 2466.4905 | 1205.932 | 1282.314 | 851 |  | 16
|  |  |  | n | n1' | n1 | 125.466 | 163.657 | N2 | 12 |  | 203.5615 | 320 | 651.3968 | 0.888 | 578.4404 | 156.466 | 194.657 | 156.5~194.7 |  | 14
|  |  |  | 67 | 4 | 12 | 节段宽 |  | N3 | 14 |  | 883 | 160 | 1412.8 | 1.208 | 1706.6624 | 851 | - |  |  | 16
|  |  |  | m1 | m2 | m | 2000 | 2000 | N4 | 14 |  | 137.5513 | 320 | 440.1642 | 1.208 | 531.7183 | 105.5513 | - |  |  | 16
|  |  |  | 62 | 62 | 2 | 边墙厚 | 底板厚 | N5 | 12 |  | 2019 | 54 | 1090.26 | 0.888 | 968.1509 | 1991 | 1991 | 1991~1991 |  | 14
[7 empty] | 30 | 40 | N6 | 12 |  | 2028.3646 | 144 | 2920.845 | 0.888 | 2593.7104 | 2000.3646 | 2000.3646 | 2000.4~2000.4 |  | 14
|  |  |  | 工程量 |  |  | 结构宽度 |  | N7 | 8 |  | 42 | 1055.25 | 443.205 | 0.395 | 175.066 | 31 | -
|  |  |  | c40 | HPB300 | HRB400 | 860 |  | N8 | 8 |  | 32 | 372 | 119.04 | 0.395 | 47.0208 | 21 | -
|  |  |  | 86.1 | 222.1 | 8845.2 | 保护层 | 4.5 | 合计 | C40混凝土:86.1m HPB300:222.1kg HRB400:8845.2kg | [6 empty] | 指标 | 105.3
| 西U10-1 |  |  | 钢筋参数 |  |  | 节段编号 | 西U10-1 | 编号 | 规格 | 大样(cm) | 单根长(cm) | 根数 | 总长度(m) | 每米重(kg) | 总重量(kg) | 改大样（cm） |  |  |  | 弯钩
[7 empty] | 净高 |  | N1 | 14 |  | 2703.126 | 160 | 4325.0016 | 1.208 | 5224.6019 | 2640 | 2702.252 | 2276 |  | 16
|  |  |  | n | n1' | n1 | 130 | 161.126 | N2 | 12 |  | 204.563 | 320 | 654.6016 | 0.888 | 581.2862 | 161 | 192.126 | 161~192.1 |  | 14
|  |  |  | 181 | 4 | 11 | 节段宽 |  | N3 | 14 |  | 2308 | 160 | 3692.8 | 1.208 | 4460.9024 | 2276 | - |  |  | 16
|  |  |  | m1 | m2 | m | 2000 | 2000 | N4 | 14 |  | 137.5513 | 320 | 440.1642 | 1.208 | 531.7183 | 105.5513 | - |  |  | 16
|  |  |  | 60 | 60 | 2 | 边墙厚 | 底板厚 | N5 | 12 |  | 2019 | 50 | 1009.5 | 0.888 | 896.436 | 1991 | 1991 | 1991~1991 |  | 14
[7 empty] | 30 | 40 | N6 | 12 |  | 2028.2422 | 372 | 7545.061 | 0.888 | 6700.0141 | 2000.2422 | 2000.2422 | 2000.2~2000.2 |  | 14
|  |  |  | 工程量 |  |  | 结构宽度 |  | N7 | 8 |  | 42 | 2760.25 | 1159.305 | 0.395 | 457.9255 | 31 | -
|  |  |  | c40 | HPB300 | HRB400 | 2285 |  | N8 | 8 |  | 32 | 330 | 105.6 | 0.395 | 41.712 | 21 | -
|  |  |  | 200.3 | 499.6 | 18395 | 保护层 | 4.5 | 合计 | C40混凝土:200.3m HPB300:499.6kg HRB400:18395kg | [6 empty] | 指标 | 94.3
| 西U9-1 |  |  | 钢筋参数 |  |  | 节段编号 | 西U9-1 | 编号 | 规格 | 大样(cm) | 单根长(cm) | 根数 | 总长度(m) | 每米重(kg) | 总重量(kg) | 改大样（cm） |  |  |  | 弯钩
[7 empty] | 净高 |  | N1 | 14 |  | 2790.575 | 160 | 4464.92 | 1.208 | 5393.6234 | 2702.42 | 2814.73 | 2276 |  | 16
|  |  |  | n | n1' | n1 | 161.21 | 217.365 | N2 | 12 |  | 248.2875 | 320 | 794.52 | 0.888 | 705.5338 | 192.21 | 248.365 | 192.2~248.4 |  | 14
|  |  |  | 181 | 4 | 16 | 节段宽 |  | N3 | 14 |  | 2308 | 160 | 3692.8 | 1.208 | 4460.9024 | 2276 | - |  |  | 16
|  |  |  | m1 | m2 | m | 2000 | 2000 | N4 | 14 |  | 137.5513 | 320 | 440.1642 | 1.208 | 531.7183 | 105.5513 | - |  |  | 16
|  |  |  | 58 | 58 | 2 | 边墙厚 | 底板厚 | N5 | 12 |  | 2019 | 70 | 1413.3 | 0.888 | 1255.0104 | 1991 | 1991 | 1991~1991 |  | 14
[7 empty] | 30 | 40 | N6 | 12 |  | 2028.7882 | 372 | 7547.0921 | 0.888 | 6701.8178 | 2000.7882 | 2000.7882 | 2000.8~2000.8 |  | 14
|  |  |  | 工程量 |  |  | 结构宽度 |  | N7 | 8 |  | 42 | 2669.75 | 1121.295 | 0.395 | 442.9115 | 31 | -
|  |  |  | c40 | HPB300 | HRB400 | 2285 |  | N8 | 8 |  | 32 | 464 | 148.48 | 0.395 | 58.6496 | 21 | -
|  |  |  | 205.5 | 501.6 | 19048.6 | 保护层 | 4.5 | 合计 | C40混凝土:205.5m HPB300:501.6kg HRB400:19048.6kg | [6 empty] | 指标 | 95.1
| 西U6-1 |  |  | 钢筋参数 |  |  | 节段编号 | 西U6-1 | 编号 | 规格 | 大样(cm) | 单根长(cm) | 根数 | 总长度(m) | 每米重(kg) | 总重量(kg) | 改大样（cm） |  |  |  | 弯钩
[7 empty] | 净高 |  | N1 | 22 |  | 2405.363 | 160 | 3848.5808 | 2.984 | 11484.1651 | 2276.364 | 2434.362 | 1341 |  | 25
|  |  |  | n | n1' | n1 | 375.682 | 454.681 | N2 | 12 |  | 494.1815 | 320 | 1581.3808 | 0.888 | 1404.2662 | 426.682 | 505.681 | 426.7~505.7 |  | 14
|  |  |  | 106 | 4 | 35 | 节段宽 |  | N3 | 14 |  | 1373 | 160 | 2196.8 | 1.208 | 2653.7344 | 1341 | - |  |  | 16
|  |  |  | m1 | m2 | m | 2000 | 2000 | N4 | 14 |  | 194.1198 | 320 | 621.1835 | 1.208 | 750.3897 | 162.1198 | - |  |  | 16
|  |  |  | 56 | 56 | 4 | 边墙厚 | 底板厚 | N5 | 12 |  | 2019 | 150 | 3028.5 | 0.888 | 2689.308 | 1991 | 1991 | 1991~1991 |  | 14
[7 empty] | 50 | 60 | N6 | 12 |  | 2029.5596 | 222 | 4505.6223 | 0.888 | 4000.9926 | 2001.5596 | 2001.5596 | 2001.6~2001.6 |  | 14
|  |  |  | 工程量 |  |  | 结构宽度 |  | N7 | 8 |  | 62 | 1524.75 | 945.345 | 0.395 | 373.4113 | 51 | -
|  |  |  | c40 | HPB300 | HRB400 | 1350 |  | N8 | 8 |  | 52 | 980 | 509.6 | 0.395 | 201.292 | 41 | -
|  |  |  | 245 | 574.7 | 22982.9 | 保护层 | 4.5 | 合计 | C40混凝土:245m HPB300:574.7kg HRB400:22982.9kg | [6 empty] | 指标 | 96.2
| 西U5-1 |  |  | 钢筋参数 |  |  | 节段编号 | 西U5-1 | 编号 | 规格 | 大样(cm) | 单根长(cm) | 根数 | 总长度(m) | 每米重(kg) | 总重量(kg) | 改大样（cm） |  |  |  | 弯钩
[7 empty] | 净高 |  | N1 | 25 |  | 2629.596 | 160 | 4207.3536 | 3.853 | 16210.9334 | 2494.598 | 2652.594 | 1361 |  | 28
|  |  |  | n | n1' | n1 | 454.799 | 533.797 | N2 | 12 |  | 583.298 | 320 | 1866.5536 | 0.888 | 1657.4996 | 515.799 | 594.797 | 515.8~594.8 |  | 14
|  |  |  | 108 | 6 | 41 | 节段宽 |  | N3 | 14 |  | 1393 | 160 | 2228.8 | 1.208 | 2692.3904 | 1361 | - |  |  | 16
|  |  |  | m1 | m2 | m | 2000 | 2000 | N4 | 14 |  | 222.4041 | 320 | 711.6932 | 1.208 | 859.7253 | 190.4041 | - |  |  | 16
|  |  |  | 55 | 55 | 4 | 边墙厚 | 底板厚 | N5 | 12 |  | 2019 | 174 | 3513.06 | 0.888 | 3119.5973 | 1991 | 1991 | 1991~1991 |  | 14
[7 empty] | 60 | 70 | N6 | 12 |  | 2029.5596 | 230 | 4667.987 | 0.888 | 4145.1725 | 2001.5596 | 2001.5596 | 2001.6~2001.6 |  | 14
|  |  |  | 工程量 |  |  | 结构宽度 |  | N7 | 8 |  | 72 | 1512 | 1088.64 | 0.395 | 430.0128 | 61 | -
|  |  |  | c40 | HPB300 | HRB400 | 1370 |  | N8 | 8 |  | 62 | 1128 | 699.36 | 0.395 | 276.2472 | 51 | -
|  |  |  | 310.4 | 706.3 | 28685.3 | 保护层 | 4.5 | 合计 | C40混凝土:310.4m HPB300:706.3kg HRB400:28685.3kg | [6 empty] | 指标 | 94.7
| 西U4-1 |  |  | 钢筋参数 |  |  | 节段编号 | 西U4-1 | 编号 | 规格 | 大样(cm) | 单根长(cm) | 根数 | 总长度(m) | 每米重(kg) | 总重量(kg) | 改大样（cm） |  |  |  | 弯钩
[7 empty] | 净高 |  | N1 | 20 |  | 2775.83 | 320 | 8882.656 | 2.466 | 21904.6297 | 2652.832 | 2810.828 | 1361 |  | 22
|  |  |  | n | n1' | n1 | 533.916 | 612.914 | N2 | 12 |  | 662.415 | 320 | 2119.728 | 0.888 | 1882.3185 | 594.916 | 673.914 | 594.9~673.9 |  | 14
|  |  |  | 108 | 6 | 48 | 节段宽 |  | N3 | 14 |  | 1393 | 160 | 2228.8 | 1.208 | 2692.3904 | 1361 | - |  |  | 16
|  |  |  | m1 | m2 | m | 2000 | 2000 | N4 | 14 |  | 222.4041 | 320 | 711.6932 | 1.208 | 859.7253 | 190.4041 | - |  |  | 16
|  |  |  | 53 | 53 | 4 | 边墙厚 | 底板厚 | N5 | 12 |  | 2019 | 202 | 4078.38 | 0.888 | 3621.6014 | 1991 | 1991 | 1991~1991 |  | 14
[7 empty] | 60 | 70 | N6 | 12 |  | 2029.5596 | 230 | 4667.987 | 0.888 | 4145.1725 | 2001.5596 | 2001.5596 | 2001.6~2001.6 |  | 14
|  |  |  | 工程量 |  |  | 结构宽度 |  | N7 | 8 |  | 72 | 1458 | 1049.76 | 0.395 | 414.6552 | 61 | -
|  |  |  | c40 | HPB300 | HRB400 | 1370 |  | N8 | 8 |  | 62 | 1272 | 788.64 | 0.395 | 311.5128 | 51 | -
|  |  |  | 329.4 | 726.2 | 35105.8 | 保护层 | 4.5 | 合计 | C40混凝土:329.4m HPB300:726.2kg HRB400:35105.8kg | [6 empty] | 指标 | 108.8
| 西U3-1 |  |  | 钢筋参数 |  |  | 节段编号 | 西U3-1 | 编号 | 规格 | 大样(cm) | 单根长(cm) | 根数 | 总长度(m) | 每米重(kg) | 总重量(kg) | 改大样（cm） |  |  |  | 弯钩
[7 empty] | 净高 |  | N1 | 22 |  | 2977.358 | 320 | 9527.5456 | 2.984 | 28430.1961 | 2871.066 | 2983.65 | 1381 |  | 25
|  |  |  | n | n1' | n1 | 613.033 | 669.325 | N2 | 12 |  | 740.179 | 320 | 2368.5728 | 0.888 | 2103.2926 | 684.033 | 740.325 | 684~740.3 |  | 14
|  |  |  | 109 | 8 | 52 | 节段宽 |  | N3 | 14 |  | 1413 | 160 | 2260.8 | 1.208 | 2731.0464 | 1381 | - |  |  | 16
|  |  |  | m1 | m2 | m | 2000 | 2000 | N4 | 14 |  | 250.6884 | 320 | 802.2028 | 1.208 | 969.061 | 218.6884 | - |  |  | 16
|  |  |  | 52 | 52 | 6 | 边墙厚 | 底板厚 | N5 | 12 |  | 2019 | 222 | 4482.18 | 0.888 | 3980.1758 | 1991 | 1991 | 1991~1991 |  | 14
[7 empty] | 70 | 80 | N6 | 12 |  | 2028.792 | 236 | 4787.9492 | 0.888 | 4251.6989 | 2000.792 | 2000.792 | 2000.8~2000.8 |  | 14
|  |  |  | 工程量 |  |  | 结构宽度 |  | N7 | 8 |  | 82 | 1457.5 | 1195.15 | 0.395 | 472.0842 | 71 | -
|  |  |  | c40 | HPB300 | HRB400 | 1390 |  | N8 | 8 |  | 72 | 1352 | 973.44 | 0.395 | 384.5088 | 61 | -
|  |  |  | 401.9 | 856.6 | 42465.5 | 保护层 | 4.5 | 合计 | C40混凝土:401.9m HPB300:856.6kg HRB400:42465.5kg | [6 empty] | 指标 | 107.8
| 西U2-1 |  |  | 钢筋参数 |  |  | 节段编号 | 西U2-1 | 编号 | 规格 | 大样(cm) | 单根长(cm) | 根数 | 总长度(m) | 每米重(kg) | 总重量(kg) | 改大样（cm） |  |  |  | 弯钩
[7 empty] | 净高 |  | N1 | 25 |  | 4373.112 | 320 | 13993.9584 | 3.853 | 53918.7217 | 4260.82 | 4373.404 | 2658 |  | 28
|  |  |  | n | n1' | n1 | 669.41 | 725.702 | N2 | 12 |  | 796.556 | 320 | 2548.9792 | 0.888 | 2263.4935 | 740.41 | 796.702 | 740.4~796.7 |  | 14
|  |  |  | 212 | 8 | 57 | 节段宽 |  | N3 | 14 |  | 2690 | 160 | 4304 | 1.208 | 5199.232 | 2658 | - |  |  | 16
|  |  |  | m1 | m2 | m | 2000 | 2000 | N4 | 14 |  | 250.6884 | 320 | 802.2028 | 1.208 | 969.061 | 218.6884 | - |  |  | 16
|  |  |  | 50 | 50 | 6 | 边墙厚 | 底板厚 | N5 | 12 |  | 2019 | 242 | 4885.98 | 0.888 | 4338.7502 | 1991 | 1991 | 1991~1991 |  | 14
[7 empty] | 70 | 80 | N6 | 12 |  | 2028.792 | 442 | 8967.2608 | 0.888 | 7962.9276 | 2000.792 | 2000.792 | 2000.8~2000.8 |  | 14
|  |  |  | 工程量 |  |  | 结构宽度 |  | N7 | 8 |  | 82 | 2703 | 2216.46 | 0.395 | 875.5017 | 71 | -
|  |  |  | c40 | HPB300 | HRB400 | 2667 |  | N8 | 8 |  | 72 | 1426 | 1026.72 | 0.395 | 405.5544 | 61 | -
|  |  |  | 622 | 1281.1 | 74652.2 | 保护层 | 4.5 | 合计 | C40混凝土:622m HPB300:1281.1kg HRB400:74652.2kg | [6 empty] | 指标 | 122.1
| 西U6-2 |  |  | 钢筋参数 |  |  | 节段编号 | 西U6-2 | 编号 | 规格 | 大样(cm) | 单根长(cm) | 根数 | 总长度(m) | 每米重(kg) | 总重量(kg) | 改大样（cm） |  |  |  | 弯钩
[7 empty] | 净高 |  | N1 | 22 |  | 2009.863 | 160 | 3215.7808 | 2.984 | 9595.8899 | 1880.864 | 2038.862 | 945.5 |  | 25
|  |  |  | n | n1' | n1 | 375.682 | 454.681 | N2 | 12 |  | 494.1815 | 320 | 1581.3808 | 0.888 | 1404.2662 | 426.682 | 505.681 | 426.7~505.7 |  | 14
|  |  |  | 75 | 4 | 35 | 节段宽 |  | N3 | 14 |  | 977.5 | 160 | 1564 | 1.208 | 1889.312 | 945.5 | - |  |  | 16
|  |  |  | m1 | m2 | m | 2000 | 2000 | N4 | 14 |  | 194.1198 | 320 | 621.1835 | 1.208 | 750.3897 | 162.1198 | - |  |  | 16
|  |  |  | 49 | 49 | 4 | 边墙厚 | 底板厚 | N5 | 12 |  | 2019 | 150 | 3028.5 | 0.888 | 2689.308 | 1991 | 1991 | 1991~1991 |  | 14
[7 empty] | 50 | 60 | N6 | 12 |  | 2029.5596 | 160 | 3247.2954 | 0.888 | 2883.5983 | 2001.5596 | 2001.5596 | 2001.6~2001.6 |  | 14
|  |  |  | 工程量 |  |  | 结构宽度 |  | N7 | 8 |  | 62 | 937.5 | 581.25 | 0.395 | 229.5938 | 51 | -
|  |  |  | c40 | HPB300 | HRB400 | 954.5 |  | N8 | 8 |  | 52 | 858 | 446.16 | 0.395 | 176.2332 | 41 | -
|  |  |  | 197.6 | 405.8 | 19212.8 | 保护层 | 4.5 | 合计 | C40混凝土:197.6m HPB300:405.8kg HRB400:19212.8kg | [6 empty] | 指标 | 99.3
| 西U5-2 |  |  | 钢筋参数 |  |  | 节段编号 | 西U5-2 | 编号 | 规格 | 大样(cm) | 单根长(cm) | 根数 | 总长度(m) | 每米重(kg) | 总重量(kg) | 改大样（cm） |  |  |  | 弯钩
[7 empty] | 净高 |  | N1 | 25 |  | 2234.096 | 160 | 3574.5536 | 3.853 | 13772.755 | 2099.098 | 2257.094 | 965.5 |  | 28
|  |  |  | n | n1' | n1 | 454.799 | 533.797 | N2 | 12 |  | 583.298 | 320 | 1866.5536 | 0.888 | 1657.4996 | 515.799 | 594.797 | 515.8~594.8 |  | 14
|  |  |  | 76 | 6 | 41 | 节段宽 |  | N3 | 14 |  | 997.5 | 160 | 1596 | 1.208 | 1927.968 | 965.5 | - |  |  | 16
|  |  |  | m1 | m2 | m | 2000 | 2000 | N4 | 14 |  | 222.4041 | 320 | 711.6932 | 1.208 | 859.7253 | 190.4041 | - |  |  | 16
|  |  |  | 48 | 48 | 4 | 边墙厚 | 底板厚 | N5 | 12 |  | 2019 | 174 | 3513.06 | 0.888 | 3119.5973 | 1991 | 1991 | 1991~1991 |  | 14
[7 empty] | 60 | 70 | N6 | 12 |  | 2029.5596 | 166 | 3369.0689 | 0.888 | 2991.7332 | 2001.5596 | 2001.5596 | 2001.6~2001.6 |  | 14
|  |  |  | 工程量 |  |  | 结构宽度 |  | N7 | 8 |  | 72 | 931 | 670.32 | 0.395 | 264.7764 | 61 | -
|  |  |  | c40 | HPB300 | HRB400 | 974.5 |  | N8 | 8 |  | 62 | 984 | 610.08 | 0.395 | 240.9816 | 51 | -
|  |  |  | 255.1 | 505.8 | 24329.3 | 保护层 | 4.5 | 合计 | C40混凝土:255.1m HPB300:505.8kg HRB400:24329.3kg | [6 empty] | 指标 | 97.4
| 西U4-2 |  |  | 钢筋参数 |  |  | 节段编号 | 西U4-2 | 编号 | 规格 | 大样(cm) | 单根长(cm) | 根数 | 总长度(m) | 每米重(kg) | 总重量(kg) | 改大样（cm） |  |  |  | 弯钩
[7 empty] | 净高 |  | N1 | 20 |  | 2325.83 | 320 | 7442.656 | 2.466 | 18353.5897 | 2202.832 | 2360.828 | 911 |  | 22
|  |  |  | n | n1' | n1 | 533.916 | 612.914 | N2 | 12 |  | 662.415 | 320 | 2119.728 | 0.888 | 1882.3185 | 594.916 | 673.914 | 594.9~673.9 |  | 14
|  |  |  | 72 | 6 | 48 | 节段宽 |  | N3 | 14 |  | 943 | 160 | 1508.8 | 1.208 | 1822.6304 | 911 | - |  |  | 16
|  |  |  | m1 | m2 | m | 2000 | 2000 | N4 | 14 |  | 222.4041 | 320 | 711.6932 | 1.208 | 859.7253 | 190.4041 | - |  |  | 16
|  |  |  | 47 | 47 | 4 | 边墙厚 | 底板厚 | N5 | 12 |  | 2019 | 202 | 4078.38 | 0.888 | 3621.6014 | 1991 | 1991 | 1991~1991 |  | 14
[7 empty] | 60 | 70 | N6 | 12 |  | 2029.5596 | 158 | 3206.7041 | 0.888 | 2847.5532 | 2001.5596 | 2001.5596 | 2001.6~2001.6 |  | 14
|  |  |  | 工程量 |  |  | 结构宽度 |  | N7 | 8 |  | 72 | 864 | 622.08 | 0.395 | 245.7216 | 61 | -
|  |  |  | c40 | HPB300 | HRB400 | 920 |  | N8 | 8 |  | 62 | 1128 | 699.36 | 0.395 | 276.2472 | 51 | -
|  |  |  | 266.4 | 522 | 29387.4 | 保护层 | 4.5 | 合计 | C40混凝土:266.4m HPB300:522kg HRB400:29387.4kg | [6 empty] | 指标 | 112.3
| 西U3-2 |  |  | 钢筋参数 |  |  | 节段编号 | 西U3-2 | 编号 | 规格 | 大样(cm) | 单根长(cm) | 根数 | 总长度(m) | 每米重(kg) | 总重量(kg) | 改大样（cm） |  |  |  | 弯钩
[7 empty] | 净高 |  | N1 | 22 |  | 2830.358 | 320 | 9057.1456 | 2.984 | 27026.5225 | 2724.066 | 2836.65 | 1234 |  | 25
|  |  |  | n | n1' | n1 | 613.033 | 669.325 | N2 | 12 |  | 740.179 | 320 | 2368.5728 | 0.888 | 2103.2926 | 684.033 | 740.325 | 684~740.3 |  | 14
|  |  |  | 98 | 8 | 52 | 节段宽 |  | N3 | 14 |  | 1266 | 160 | 2025.6 | 1.208 | 2446.9248 | 1234 | - |  |  | 16
|  |  |  | m1 | m2 | m | 2000 | 2000 | N4 | 14 |  | 250.6884 | 320 | 802.2028 | 1.208 | 969.061 | 218.6884 | - |  |  | 16
|  |  |  | 46 | 46 | 6 | 边墙厚 | 底板厚 | N5 | 12 |  | 2019 | 222 | 4482.18 | 0.888 | 3980.1758 | 1991 | 1991 | 1991~1991 |  | 14
[7 empty] | 70 | 80 | N6 | 12 |  | 2028.792 | 214 | 4341.615 | 0.888 | 3855.3541 | 2000.792 | 2000.792 | 2000.8~2000.8 |  | 14
|  |  |  | 工程量 |  |  | 结构宽度 |  | N7 | 8 |  | 82 | 1151.5 | 944.23 | 0.395 | 372.9708 | 71 | -
|  |  |  | c40 | HPB300 | HRB400 | 1243 |  | N8 | 8 |  | 72 | 1196 | 861.12 | 0.395 | 340.1424 | 61 | -
|  |  |  | 378.4 | 713.1 | 40381.3 | 保护层 | 4.5 | 合计 | C40混凝土:378.4m HPB300:713.1kg HRB400:40381.3kg | [6 empty] | 指标 | 108.6
U型槽工程量
[7 empty] | 节段 | c40 | HPB300 | HRB400 | 指标
[6 empty] | 1 | YU1 | 201.9 | 1321.7 | 23213.7 | 121.5225 | 84 | 24535.4 | 121.5225
[6 empty] | 2 | YU2 | 205.9 | 1361.9 | 23727 | 121.8 | 96
[6 empty] | 3 | YU3 | 213.4 | 1422.3 | 26319.3 | 130 | 108
[6 empty] | 4 | YU4 | 283.8 | 1872.8 | 32371.9 | 120.7 | 120
[6 empty] | 5 | YU5 | 361.2 | 2383.7 | 37053.2 | 109.2 | 132
[6 empty] | 6 | YU6 | 445.6 | 2914.3 | 49822.9 | 118.4 | 144
[6 empty] | 7 | YU7 | 464.3 | 3030.9 | 58362.7 | 132.2 | 156
[6 empty] | 8 | YU8 | 556.4 | 3611.4 | 72235.6 | 136.3 | 168
[6 empty] | 9 | YU9 | 573.2 | 3724.6 | 74247.2 | 136 | 180
[6 empty] | 10 | YU10 | 581.6 | 3724.6 | 75069.4 | 135.5 | 192
[6 empty] | 11 | YU11 | 330.4 | 2141.3 | 44873.7 | 142.3 | 204
[6 empty] | 12 | YU12 | 564.9 | 3634.2 | 73145.7 | 135.9177 | 216
[6 empty] | 13 | YU13 | 550.4 | 3588.7 | 60668.3 | 116.746 | 228
[6 empty] | 14 | YU14 | 456.8 | 2992.2 | 50963 | 118.1156 | 240
[6 empty] | 15 | YU15 | 370.2 | 2433 | 42681.5 | 121.8652 | 252
[6 empty] | 16 | YU16 | 354.4 | 2334.8 | 33657.7 | 101.559 | 264
[6 empty] | 17 | YU17 | 279.8 | 1846.6 | 29624.3 | 112.4764 | 276
[6 empty] | 18 | YU18 | 212.7 | 1412.2 | 26197.2 | 129.8044 | 288
[6 empty] | 19 | YU19 | 159.6 | 1046.7 | 18421.8 | 121.9831 | 300
[6 empty] | 20 | 东U10 | 86.1 | 222.1 | 8845.2 | 105.3113 | 312
[6 empty] | 21 | 西U10-1 | 200.3 | 499.6 | 18395 | 94.3315 | 324
[6 empty] | 22 | 西U9-1 | 205.5 | 501.6 | 19048.6 | 95.1348 | 336
[6 empty] | 23 | 西U6-1 | 245 | 574.7 | 22982.9 | 96.1535 | 348
[6 empty] | 24 | 西U5-1 | 310.4 | 706.3 | 28685.3 | 94.6894 | 360
[6 empty] | 25 | 西U4-1 | 329.4 | 726.2 | 35105.8 | 108.7796 | 372
[6 empty] | 26 | 西U3-1 | 401.9 | 856.6 | 42465.5 | 107.7932 | 384
[6 empty] | 27 | 西U2-1 | 622 | 1281.1 | 74652.2 | 122.0793 | 396
[6 empty] | 28 | 西U6-2 | 197.6 | 405.8 | 19212.8 | 99.2844 | 408
[6 empty] | 29 | 西U5-2 | 255.1 | 505.8 | 24329.3 | 97.3544 | 420
[6 empty] | 30 | 西U4-2 | 266.4 | 522 | 29387.4 | 112.2725 | 432
[7 empty] | 西U3-2 | 378.4 | 713.1 | 40381.3 | 108.6004 | 444
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 456
[7 empty] | 合计 | 7166.5 | 46797.9 | 852656.1

## 机非分隔带
U型槽 编号 | L (cm) | Hmin (cm) | Hmax (cm) | B (cm) | T (cm) | n | e1 (cm) | n1 | d1 (cm) | n2 | d2 (cm) | a (cm) | m | b (cm) | e2 (cm) | C40混凝土
YU1 | 2000 | 149.116 | 169.046 | 175 | 40 | 159 | 6.25 | 12 | 10.8392 | 12 | 12.5 | 11.046 | 13 | 12.2308 | 8 | 55.6784 | 净保护层 | 4.5
YU2 | 2000 | 169.116 | 216.109 | 175 | 40 | 159 | 6.25 | 16 | 9.5629 | 16 | 12.5 | 8.109 | 13 | 12.2308 | 8 | 67.4144
YU3 | 2000 | 216.179 | 293.947 | 175 | 40 | 159 | 6.25 | 22 | 8.9651 | 22 | 12.5 | 10.947 | 13 | 12.2308 | 8 | 89.272
YU4 | 2000 | 294.063 | 371.831 | 175 | 50 | 159 | 6.25 | 29 | 9.8183 | 29 | 12.5 | 1.331 | 13 | 12.2308 | 8 | 116.5315
YU5 | 2000 | 371.948 | 449.716 | 175 | 60 | 159 | 6.25 | 35 | 10.2781 | 35 | 12.5 | 4.216 | 13 | 12.2308 | 8 | 143.7912
YU6 | 2000 | 449.832 | 527.6 | 175 | 70 | 159 | 6.25 | 41 | 10.6032 | 41 | 12.5 | 7.1 | 13 | 12.2308 | 8 | 171.0506
YU7 | 2000 | 527.717 | 605.484 | 175 | 70 | 159 | 6.25 | 47 | 10.8454 | 47 | 12.5 | 9.984 | 13 | 12.2308 | 8 | 198.3102
YU8 | 2000 | 605.574 | 665.593 | 175 | 80 | 159 | 6.25 | 52 | 11.3458 | 52 | 12.5 | 7.593 | 13 | 12.2308 | 8 | 222.4542
YU9 | 2000 | 665.683 | 725.702 | 175 | 80 | 159 | 6.25 | 57 | 11.447 | 57 | 12.5 | 5.202 | 13 | 12.2308 | 8 | 243.4924
YU10 | 2000 | 725.702 | 725.702 | 175 | 80 | 159 | 6.25 | 57 | 12.5 | 57 | 12.5 | 5.202 | 13 | 12.2308 | 8 | 253.9957
YU11 | 1000 | 678.642 | 768.239 | 175 | 90 | 79 | 6.25 | 60 | 11.0067 | 60 | 12.5 | 10.239 | 13 | 12.2308 | 8 | 126.6021
YU12 | 2000 | 653.957 | 678.373 | 175 | 80 | 159 | 6.25 | 53 | 12.0393 | 53 | 12.5 | 7.873 | 13 | 12.2308 | 8 | 233.1577
YU13 | 2000 | 574.92 | 653.92 | 175 | 80 | 159 | 6.25 | 51 | 10.951 | 51 | 12.5 | 8.42 | 13 | 12.2308 | 8 | 215.047
YU14 | 2000 | 495.802 | 574.802 | 175 | 70 | 159 | 6.25 | 45 | 10.7444 | 45 | 12.5 | 4.302 | 13 | 12.2308 | 8 | 187.3557
YU15 | 2000 | 416.683 | 495.683 | 175 | 60 | 159 | 6.25 | 39 | 10.4744 | 39 | 12.5 | 0.183 | 13 | 12.2308 | 8 | 159.6641
YU16 | 2000 | 337.565 | 416.565 | 175 | 60 | 159 | 6.25 | 32 | 10.0312 | 32 | 12.5 | 8.565 | 13 | 12.2308 | 8 | 131.9727
YU17 | 2000 | 278.508 | 337.446 | 175 | 50 | 159 | 6.25 | 26 | 10.2332 | 26 | 12.5 | 4.446 | 13 | 12.2308 | 8 | 107.7919
YU18 | 2000 | 219.48 | 278.419 | 175 | 40 | 159 | 6.25 | 21 | 9.6934 | 21 | 12.5 | 7.919 | 13 | 12.2308 | 8 | 87.1323
YU19 | 1547.05 | 173.802 | 219.392 | 175 | 40 | 123 | 4.78 | 16 | 9.6506 | 16 | 12.5 | 11.392 | 13 | 12.2308 | 8 | 53.2254
2019.2.19
YU1 | 2000 | 149.116 | 169.046 | 175 | 40 | 159 | 6.25 | 12 | 10.8392 | 12 | 12.5 | 11.046 | 13 | 12.2308 | 8 | 55.6784
YU1 | 编号 | 规格 | 大样 |  |  | 单根长 | 根数 | 总长 | 每米重 | 总重
|  |  | a | b | c
| N1 | 14 | 166 | 190.05 | 15.3 | 576.7 | 160 | 922.72 | 1.208 | 1114.6458 | 180.1 | 200 | 180.1~200
| N2 | 12 |  | 1991.1 | 14 | 2019.1 | 40 | 807.64 | 0.888 | 717.1843
| N3 | 12 |  | 311.6 | 14 | 341 | 160 | 545.6 | 0.888 | 484.4928
| N4 | 8 |  | 166 | 11 | 177 | 480 | 849.6 | 0.395 | 335.592
合计： | HPB300钢筋： |  | 335.592 |  | HRB400钢筋： |  | 2316.3229 | c40混凝土： |  | 55.6784 | 47.6292
YU2 | 2000 | 169.116 | 216.109 | 175 | 40 | 159 | 6.25 | 16 | 9.5629 | 16 | 12.5 | 8.109 | 13 | 12.2308 | 8 | 67.4144
YU2 | 编号 | 规格 | 大样 |  |  | 单根长 | 根数 | 总长 | 每米重 | 总重
|  |  | a | b | c
| N1 | 14 | 166 | 223.6 | 15.3 | 643.8 | 160 | 1030.08 | 1.208 | 1244.3366 | 200.1 | 247.1 | 200.1~247.1
| N2 | 12 |  | 1991.6 | 14 | 2019.6 | 48 | 969.408 | 0.888 | 860.8343
| N3 | 12 |  | 311.6 | 14 | 341 | 160 | 545.6 | 0.888 | 484.4928
| N4 | 8 |  | 166 | 11 | 177 | 640 | 1132.8 | 0.395 | 447.456
合计： | HPB300钢筋： |  | 447.456 |  | HRB400钢筋： |  | 2589.6637 | c40混凝土： |  | 67.4144 | 45.0515
YU3 | 2000 | 216.179 | 293.947 | 175 | 40 | 159 | 6.25 | 22 | 8.9651 | 22 | 12.5 | 10.947 | 13 | 12.2308 | 8 | 89.272
YU3 | 编号 | 规格 | 大样 |  |  | 单根长 | 根数 | 总长 | 每米重 | 总重
|  |  | a | b | c
| N1 | 14 | 166 | 286.05 | 15.3 | 768.7 | 160 | 1229.92 | 1.208 | 1485.7434 | 247.2 | 324.9 | 247.2~324.9
| N2 | 12 |  | 1992.5 | 14 | 2020.5 | 60 | 1212.3 | 0.888 | 1076.5224
| N3 | 12 |  | 311.6 | 14 | 341 | 160 | 545.6 | 0.888 | 484.4928
| N4 | 8 |  | 166 | 11 | 177 | 880 | 1557.6 | 0.395 | 615.252
合计： | HPB300钢筋： |  | 615.252 |  | HRB400钢筋： |  | 3046.7586 | c40混凝土： |  | 89.272 | 41.0208
YU4 | 2000 | 294.063 | 371.831 | 175 | 50 | 159 | 6.25 | 29 | 9.8183 | 29 | 12.5 | 1.331 | 13 | 12.2308 | 8 | 116.5315
YU4 | 编号 | 规格 | 大样 |  |  | 单根长 | 根数 | 总长 | 每米重 | 总重
|  |  | a | b | c
| N1 | 14 | 166 | 373.95 | 15.3 | 944.5 | 160 | 1511.2 | 1.208 | 1825.5296 | 335.1 | 412.8 | 335.1~412.8
| N2 | 12 |  | 1992.5 | 14 | 2020.5 | 74 | 1495.17 | 0.888 | 1327.711
| N3 | 12 |  | 325.8 | 14 | 355.2 | 160 | 568.32 | 0.888 | 504.6682
| N4 | 8 |  | 166 | 11 | 177 | 1160 | 2053.2 | 0.395 | 811.014
合计： | HPB300钢筋： |  | 811.014 |  | HRB400钢筋： |  | 3657.9087 | c40混凝土： |  | 116.5315 | 38.3495
YU5 | 2000 | 371.948 | 449.716 | 175 | 60 | 159 | 6.25 | 35 | 10.2781 | 35 | 12.5 | 4.216 | 13 | 12.2308 | 8 | 143.7912
YU5 | 编号 | 规格 | 大样 |  |  | 单根长 | 根数 | 总长 | 每米重 | 总重
|  |  | a | b | c
| N1 | 14 | 166 | 461.8 | 15.3 | 1120.2 | 160 | 1792.32 | 1.208 | 2165.1226 | 422.9 | 500.7 | 422.9~500.7
| N2 | 12 |  | 1992.5 | 14 | 2020.5 | 86 | 1737.63 | 0.888 | 1543.0154
| N3 | 12 |  | 339.9 | 14 | 369.3 | 160 | 590.88 | 0.888 | 524.7014
| N4 | 8 |  | 166 | 11 | 177 | 1400 | 2478 | 0.395 | 978.81
合计： | HPB300钢筋： |  | 978.81 |  | HRB400钢筋： |  | 4232.8394 | c40混凝土： |  | 143.7912 | 36.2446
YU6 | 2000 | 449.832 | 527.6 | 175 | 70 | 159 | 6.25 | 41 | 10.6032 | 41 | 12.5 | 7.1 | 13 | 12.2308 | 8 | 171.0506
YU6 | 编号 | 规格 | 大样 |  |  | 单根长 | 根数 | 总长 | 每米重 | 总重
|  |  | a | b | c
| N1 | 14 | 166 | 549.7 | 15.3 | 1296 | 160 | 2073.6 | 1.208 | 2504.9088 | 510.8 | 588.6 | 510.8~588.6
| N2 | 12 |  | 1992.5 | 14 | 2020.5 | 98 | 1980.09 | 0.888 | 1758.3199
| N3 | 12 |  | 354 | 14 | 383.5 | 160 | 613.6 | 0.888 | 544.8768
| N4 | 8 |  | 166 | 11 | 177 | 1640 | 2902.8 | 0.395 | 1146.606
合计： | HPB300钢筋： |  | 1146.606 |  | HRB400钢筋： |  | 4808.1055 | c40混凝土： |  | 171.0506 | 34.8126
YU7 | 2000 | 527.717 | 605.484 | 175 | 70 | 159 | 6.25 | 47 | 10.8454 | 47 | 12.5 | 9.984 | 13 | 12.2308 | 8 | 198.3102
YU7 | 编号 | 规格 | 大样 |  |  | 单根长 | 根数 | 总长 | 每米重 | 总重
|  |  | a | b | c
| N1 | 14 | 166 | 627.6 | 15.3 | 1451.8 | 160 | 2322.88 | 1.208 | 2806.039 | 588.7 | 666.5 | 588.7~666.5
| N2 | 12 |  | 1992.5 | 14 | 2020.5 | 110 | 2222.55 | 0.888 | 1973.6244
| N3 | 12 |  | 354 | 14 | 383.5 | 160 | 613.6 | 0.888 | 544.8768
| N4 | 8 |  | 166 | 11 | 177 | 1880 | 3327.6 | 0.395 | 1314.402
合计： | HPB300钢筋： |  | 1314.402 |  | HRB400钢筋： |  | 5324.5402 | c40混凝土： |  | 198.3102 | 33.4776
YU8 | 2000 | 605.574 | 665.593 | 175 | 80 | 159 | 6.25 | 52 | 11.3458 | 52 | 12.5 | 7.593 | 13 | 12.2308 | 8 | 222.4542
YU8 | 编号 | 规格 | 大样 |  |  | 单根长 | 根数 | 总长 | 每米重 | 总重
|  |  | a | b | c
| N1 | 14 | 166 | 706.6 | 15.3 | 1609.8 | 160 | 2575.68 | 1.208 | 3111.4214 | 676.6 | 736.6 | 676.6~736.6
| N2 | 12 |  | 1991.9 | 14 | 2019.9 | 120 | 2423.88 | 0.888 | 2152.4054
| N3 | 12 |  | 368.2 | 14 | 397.6 | 160 | 636.16 | 0.888 | 564.9101
| N4 | 8 |  | 166 | 11 | 177 | 2080 | 3681.6 | 0.395 | 1454.232
合计： | HPB300钢筋： |  | 1454.232 |  | HRB400钢筋： |  | 5828.737 | c40混凝土： |  | 222.4542 | 32.7392
YU9 | 2000 | 665.683 | 725.702 | 175 | 80 | 159 | 6.25 | 57 | 11.447 | 57 | 12.5 | 5.202 | 13 | 12.2308 | 8 | 243.4924
YU9 | 编号 | 规格 | 大样 |  |  | 单根长 | 根数 | 总长 | 每米重 | 总重
|  |  | a | b | c
| N1 | 14 | 166 | 766.7 | 15.3 | 1730 | 160 | 2768 | 1.208 | 3343.744 | 736.7 | 796.7 | 736.7~796.7
| N2 | 12 |  | 1991.9 | 14 | 2019.9 | 130 | 2625.87 | 0.888 | 2331.7726
| N3 | 12 |  | 368.2 | 14 | 397.6 | 160 | 636.16 | 0.888 | 564.9101
| N4 | 8 |  | 166 | 11 | 177 | 2280 | 4035.6 | 0.395 | 1594.062
合计： | HPB300钢筋： |  | 1594.062 |  | HRB400钢筋： |  | 6240.4266 | c40混凝土： |  | 243.4924 | 32.1755
YU10 | 2000 | 725.702 | 725.702 | 175 | 80 | 159 | 6.25 | 57 | 12.5 | 57 | 12.5 | 5.202 | 13 | 12.2308 | 8 | 253.9957
YU10 | 编号 | 规格 | 大样 |  |  | 单根长 | 根数 | 总长 | 每米重 | 总重
|  |  | a | b | c
| N1 | 14 | 166 | 796.7 | 15.3 | 1790 | 160 | 2864 | 1.208 | 3459.712 | 796.7 | 796.7 | 796.7~796.7
| N2 | 12 |  | 1991 | 14 | 2019 | 130 | 2624.7 | 0.888 | 2330.7336
| N3 | 12 |  | 368.2 | 14 | 397.6 | 160 | 636.16 | 0.888 | 564.9101
| N4 | 8 |  | 166 | 11 | 177 | 2280 | 4035.6 | 0.395 | 1594.062
合计： | HPB300钢筋： |  | 1594.062 |  | HRB400钢筋： |  | 6355.3557 | c40混凝土： |  | 253.9957 | 31.2974
YU11 | 1000 | 678.642 | 768.239 | 175 | 90 | 79 | 6.25 | 60 | 11.0067 | 60 | 12.5 | 10.239 | 13 | 12.2308 | 8 | 126.6021
YU11 | 编号 | 规格 | 大样 |  |  | 单根长 | 根数 | 总长 | 每米重 | 总重
|  |  | a | b | c
| N1 | 14 | 166 | 804.4 | 15.3 | 1805.4 | 80 | 1444.32 | 1.208 | 1744.7386 | 759.6 | 849.2 | 759.6~849.2
| N2 | 12 |  | 995 | 14 | 1023 | 136 | 1391.28 | 0.888 | 1235.4566
| N3 | 12 |  | 382.3 | 14 | 411.7 | 80 | 329.36 | 0.888 | 292.4717
| N4 | 8 |  | 166 | 11 | 177 | 1200 | 2124 | 0.395 | 838.98
合计： | HPB300钢筋： |  | 838.98 |  | HRB400钢筋： |  | 3272.6669 | c40混凝土： |  | 126.6021 | 32.4769
YU12 | 2000 | 653.957 | 678.373 | 175 | 80 | 159 | 6.25 | 53 | 12.0393 | 53 | 12.5 | 7.873 | 13 | 12.2308 | 8 | 233.1577
YU12 | 编号 | 规格 | 大样 |  |  | 单根长 | 根数 | 总长 | 每米重 | 总重
|  |  | a | b | c
| N1 | 14 | 166 | 737.2 | 15.3 | 1671 | 160 | 2673.6 | 1.208 | 3229.7088 | 725 | 749.4 | 725~749.4
| N2 | 12 |  | 1991.1 | 14 | 2019.1 | 122 | 2463.302 | 0.888 | 2187.4122
| N3 | 12 |  | 368.2 | 14 | 397.6 | 160 | 636.16 | 0.888 | 564.9101
| N4 | 8 |  | 166 | 11 | 177 | 2120 | 3752.4 | 0.395 | 1482.198
合计： | HPB300钢筋： |  | 1482.198 |  | HRB400钢筋： |  | 5982.0311 | c40混凝土： |  | 233.1577 | 32.0136
YU13 | 2000 | 574.92 | 653.92 | 175 | 80 | 159 | 6.25 | 51 | 10.951 | 51 | 12.5 | 8.42 | 13 | 12.2308 | 8 | 215.047
YU13 | 编号 | 规格 | 大样 |  |  | 单根长 | 根数 | 总长 | 每米重 | 总重
|  |  | a | b | c
| N1 | 14 | 166 | 685.4 | 15.3 | 1567.4 | 160 | 2507.84 | 1.208 | 3029.4707 | 645.9 | 724.9 | 645.9~724.9
| N2 | 12 |  | 1992.6 | 14 | 2020.6 | 118 | 2384.308 | 0.888 | 2117.2655
| N3 | 12 |  | 368.2 | 14 | 397.6 | 160 | 636.16 | 0.888 | 564.9101
| N4 | 8 |  | 166 | 11 | 177 | 2040 | 3610.8 | 0.395 | 1426.266
合计： | HPB300钢筋： |  | 1426.266 |  | HRB400钢筋： |  | 5711.6463 | c40混凝土： |  | 215.047 | 33.1923
YU14 | 2000 | 495.802 | 574.802 | 175 | 70 | 159 | 6.25 | 45 | 10.7444 | 45 | 12.5 | 4.302 | 13 | 12.2308 | 8 | 187.3557
YU14 | 编号 | 规格 | 大样 |  |  | 单根长 | 根数 | 总长 | 每米重 | 总重
|  |  | a | b | c
| N1 | 14 | 166 | 596.3 | 15.3 | 1389.2 | 160 | 2222.72 | 1.208 | 2685.0458 | 556.8 | 635.8 | 556.8~635.8
| N2 | 12 |  | 1992.6 | 14 | 2020.6 | 106 | 2141.836 | 0.888 | 1901.9504
| N3 | 12 |  | 354 | 14 | 383.5 | 160 | 613.6 | 0.888 | 544.8768
| N4 | 8 |  | 166 | 11 | 177 | 1800 | 3186 | 0.395 | 1258.47
合计： | HPB300钢筋： |  | 1258.47 |  | HRB400钢筋： |  | 5131.8729 | c40混凝土： |  | 187.3557 | 34.1081
YU15 | 2000 | 416.683 | 495.683 | 175 | 60 | 159 | 6.25 | 39 | 10.4744 | 39 | 12.5 | 0.183 | 13 | 12.2308 | 8 | 159.6641
YU15 | 编号 | 规格 | 大样 |  |  | 单根长 | 根数 | 总长 | 每米重 | 总重
|  |  | a | b | c
| N1 | 14 | 166 | 507.2 | 15.3 | 1211 | 160 | 1937.6 | 1.208 | 2340.6208 | 467.7 | 546.7 | 467.7~546.7
| N2 | 12 |  | 1992.6 | 14 | 2020.6 | 94 | 1899.364 | 0.888 | 1686.6352
| N3 | 12 |  | 339.9 | 14 | 369.3 | 160 | 590.88 | 0.888 | 524.7014
| N4 | 8 |  | 166 | 11 | 177 | 1560 | 2761.2 | 0.395 | 1090.674
合计： | HPB300钢筋： |  | 1090.674 |  | HRB400钢筋： |  | 4551.9575 | c40混凝土： |  | 159.6641 | 35.3407
YU16 | 2000 | 337.565 | 416.565 | 175 | 60 | 159 | 6.25 | 32 | 10.0312 | 32 | 12.5 | 8.565 | 13 | 12.2308 | 8 | 131.9727
YU16 | 编号 | 规格 | 大样 |  |  | 单根长 | 根数 | 总长 | 每米重 | 总重
|  |  | a | b | c
| N1 | 14 | 166 | 428.1 | 15.3 | 1052.8 | 160 | 1684.48 | 1.208 | 2034.8518 | 388.6 | 467.6 | 388.6~467.6
| N2 | 12 |  | 1992.6 | 14 | 2020.6 | 80 | 1616.48 | 0.888 | 1435.4342
| N3 | 12 |  | 339.9 | 14 | 369.3 | 160 | 590.88 | 0.888 | 524.7014
| N4 | 8 |  | 166 | 11 | 177 | 1280 | 2265.6 | 0.395 | 894.912
合计： | HPB300钢筋： |  | 894.912 |  | HRB400钢筋： |  | 3994.9875 | c40混凝土： |  | 131.9727 | 37.0523
YU17 | 2000 | 278.508 | 337.446 | 175 | 50 | 159 | 6.25 | 26 | 10.2332 | 26 | 12.5 | 4.446 | 13 | 12.2308 | 8 | 107.7919
YU17 | 编号 | 规格 | 大样 |  |  | 单根长 | 根数 | 总长 | 每米重 | 总重
|  |  | a | b | c
| N1 | 14 | 166 | 348.95 | 15.3 | 894.5 | 160 | 1431.2 | 1.208 | 1728.8896 | 319.5 | 378.4 | 319.5~378.4
| N2 | 12 |  | 1991.9 | 14 | 2019.9 | 68 | 1373.532 | 0.888 | 1219.6964
| N3 | 12 |  | 325.8 | 14 | 355.2 | 160 | 568.32 | 0.888 | 504.6682
| N4 | 8 |  | 166 | 11 | 177 | 1040 | 1840.8 | 0.395 | 727.116
合计： | HPB300钢筋： |  | 727.116 |  | HRB400钢筋： |  | 3453.2542 | c40混凝土： |  | 107.7919 | 38.7818
YU18 | 2000 | 219.48 | 278.419 | 175 | 40 | 159 | 6.25 | 21 | 9.6934 | 21 | 12.5 | 7.919 | 13 | 12.2308 | 8 | 87.1323
YU18 | 编号 | 规格 | 大样 |  |  | 单根长 | 根数 | 总长 | 每米重 | 总重
|  |  | a | b | c
| N1 | 14 | 166 | 279.95 | 15.3 | 756.5 | 160 | 1210.4 | 1.208 | 1462.1632 | 250.5 | 309.4 | 250.5~309.4
| N2 | 12 |  | 1991.9 | 14 | 2019.9 | 58 | 1171.542 | 0.888 | 1040.3293
| N3 | 12 |  | 311.6 | 14 | 341 | 160 | 545.6 | 0.888 | 484.4928
| N4 | 8 |  | 166 | 11 | 177 | 840 | 1486.8 | 0.395 | 587.286
合计： | HPB300钢筋： |  | 587.286 |  | HRB400钢筋： |  | 2986.9853 | c40混凝土： |  | 87.1323 | 41.0212
YU19 | 1547.05 | 173.802 | 219.392 | 175 | 40 | 123 | 4.78 | 16 | 9.6506 | 16 | 12.5 | 11.392 | 13 | 12.2308 | 8 | 53.2254
YU19 | 编号 | 规格 | 大样 |  |  | 单根长 | 根数 | 总长 | 每米重 | 总重
|  |  | a | b | c
| N1 | 14 | 166 | 227.6 | 15.3 | 651.8 | 124 | 808.232 | 1.208 | 976.3443 | 204.8 | 250.4 | 204.8~250.4
| N2 | 12 |  | 1538.7 | 14 | 1566.7 | 48 | 752.016 | 0.888 | 667.7902
| N3 | 12 |  | 311.6 | 14 | 341 | 124 | 422.84 | 0.888 | 375.4819
| N4 | 8 |  | 166 | 11 | 177 | 496 | 877.92 | 0.395 | 346.7784
合计： | HPB300钢筋： |  | 346.7784 |  | HRB400钢筋： |  | 2019.6164 | c40混凝土： |  | 53.2254 | 44.4598
|  | HPB300 | 18944.1684 |  |  | HRB400 | 81505.6764 |  | 混凝土 | 2863.9396
| 排水沟 | C40 | 400
| 非机动车道 | 0.188 | 75.45
| 机动车道 | 0.228 | 88.73
|  | 123.6288 | 49615.92
|  | 149.9328 | 58348.848
|  | 273.5616 | 107964.768
|  | 1601.1 | 144099

## 3.抗浮桩
名称 |  | YU1 | YU2 | YU3 | YU4 | YU5 | YU6 | YU7 | YU8 | YU9 | YU10 | YU11 | YU12 | YU13 | YU14 | YU15 | YU16
节段长度 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
边墙 | 边墙高 | 1.5908 | 1.9261 | 2.5506 | 3.3295 | 4.1083 | 4.8872 | 5.666 | 6.3558 | 6.9569 | 7.257 | 7.2344 | 6.6616 | 6.1442 | 5.353 | 4.5618 | 3.7706
| 边墙宽度 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5
| 底板长度 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 23.05 | 23.25 | 23.45 | 23.45 | 23.65 | 23.65 | 23.65 | 23.85 | 23.65 | 23.65 | 23.45 | 23.25 | 23.25
| 底板厚度 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6
机非分隔带 | 高度 | 1.8128 | 1.738 | 1.6466 | 1.6368 | 1.6245 | 1.6121 | 1.6147 | 1.6418 | 1.0802 | 1.8604 | 2.0356 | 1.8331 | 1.7562 | 1.6183 | 1.6 | 1.6
| 厚度 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45
中分带 | 高度 | 1.5151 | 1.5151 | 1.6388 | 1.9169 | 2.195 | 2.4731 | 2.7512 | 2.9403 | 3.0904 | 3.0898 | 3.17 | 2.9392 | 2.8053 | 2.5009 | 2.2104 | 1.92
| 厚度 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
自重 | 系数 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| 结构自重 | 7662.9474 | 7723.2168 | 8049.7181 | 10066.9239 | 12241.3226 | 14573.8849 | 15433.5119 | 17814.0656 | 18201.7555 | 18705.7505 | 10342.6115 | 18082.5741 | 17514.4563 | 14871.6524 | 12459.7507 | 11646.2925
浮力 | 水位高度 | 0.39081 | 0.72613 | 1.3506 | 2.1295 | 2.9083 | 3.6872 | 4.466 | 5.1558 | 5.7569 | 6.057 | 6.0344 | 5.4616 | 4.9442 | 4.153 | 3.3618 | 2.5707
| 计算宽度 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 23.05 | 23.25 | 23.45 | 23.45 | 23.65 | 23.65 | 23.65 | 23.85 | 23.65 | 23.65 | 23.45 | 23.25 | 23.25
| 系数 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
| 浮力 | 2143.202 | 3982.0695 | 7406.8549 | 11780.228 | 16228.4256 | 20751.3365 | 25134.6761 | 29264.5195 | 32676.3063 | 34379.6455 | 17270.4671 | 31000.3254 | 28063.2792 | 23373.1966 | 18759.0114 | 14344.227
是否需要设抗浮桩 |  | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES
桩长 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
桩径 | bar: YU1 to YU16
单根桩自重 |  | 176.7146 | 176.7146 | 176.7146 | 176.7146 | 176.7146 | 176.7146 | 176.7146 | 176.7146 | 176.7146 | 176.7146 | 176.7146 | 176.7146 | 176.7146 | 176.7146 | 176.7146 | 176.7146
单根桩侧摩阻 |  | 254.575 | 266.9339 | 287.0285 | 316.0302 | 406.7105 | 500.307 | 583.2535 | 657.9195 | 721.9356 | 721.9356 | 752.0812 | 671.5302 | 645.4878 | 550.5771 | 455.6654 | 371.4047
钢格柱的自重和摩阻 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
需要桩数量 |  | -13 | -9 | -2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 14 | 17 | 18 | 8 | 16 | 13 | 12 | 10 | 5 |  |  |  | 300 | 400
|  | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 12 | 20 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 208 |  | 11.8 | 140.9 | 984.5
钢筋面积 |  | 149.7533 | 154.0446 | 161.0219 | 171.092 | 202.5782 | 235.0769 | 263.8778 | 289.8035 | 312.0313 | 312.0313 | 322.4985 | 294.5295 | 285.4869 | 252.5318 | 219.5764 | 190.3192 |  |  | 9817.6 | 117228.8 | 819104
主筋直径 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | YU1 | YU2 | YU3 | YU4 | YU5 | YU6 | YU7 | YU8 | YU9 | YU10 | YU11 | YU12 | YU13 | YU14 | YU15 | YU16
|  | 1.2575 | 0.78691 | 0.00853 | -0.87031 | -1.7492 | -2.628 | -3.4068 | -4.1079 | -4.709 | -4.709 | -5.2344 | -4.2357 | -3.9912 | -3.1 | -2.2088 | -1.4177
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 杂填土 | 1.97
|  | 1.1875 | 0.71691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 黏土 | 0.07
|  | 7.3 | 7.3 | 7.2385 | 6.3597 | 5.4808 | 4.602 | 3.8232 | 3.1221 | 2.521 | 2.521 | 1.9956 | 2.9943 | 3.2388 | 4.13 | 5.0212 | 5.8124 | 12 | 3 | 淤泥 | -7.23
|  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 37 | 4 | 粉土 | -8.13
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-1 | 粉细砂 | -8.13
|  | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 122 | 5-2 | 中粗砂 | -11.33
|  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 117 | 6 | 含砂姜黏土 | -13.33
|  | 0.41246 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 141 | 7 | 黏土 | -13.83
|  | 0 | 0.38309 | 1.1615 | 2.0403 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 122 | 8 | 含砂姜黏土 | -15.91
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83916 | 1.718 | 2.4968 | 3.1979 | 3.799 | 3.799 | 4.09 | 3.3257 | 3.0812 | 2.19 | 1.2988 | 0.50765 | 367 | 9 | 含砂姜黏土 | -20
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 含碎石黏土 | -23
[18 empty] | 0 | 11 | 全风化片麻岩 | -25
|  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | 848.5834 | 889.7796 | 956.7617 | 1053.4341 | 1355.7018 | 1667.69 | 1944.1782 | 2193.0651 | 2406.4521 | 2406.4521 | 2506.9373 | 2238.4342 | 2151.626 | 1835.2571 | 1518.8846 | 1238.0158

## 3.抗浮桩钢筋计算
| 桩长 | 18000 | 底板厚 | 900 | 半径 | 1148
| 编号 | 规格 | 单根长 | 根数 | 每米重 | 总长 | 总重
| N1 | 25 | 19100 | 32 | 3.853 | 611.2 | 2354.9536 | 776 | 18050 | 274 | 18826
| N2 | 10 | 456561.0156 | 1 | 0.617 | 456.561 | 281.6981 | 7 | 1335.5644
| N3 | 20 | 3505 | 9 | 2.466 | 31.545 | 77.79
| N4 | 16 | 450 | 36 | 1.578 | 16.2 | 25.5636
|  | 22.0893 |  | 2458.3072 |  | 281.6981 |  | 93
| 桩长 | 18000 | 底板厚 | 800 | 半径 | 1148
| 编号 | 规格 | 单根长 | 根数 | 每米重 | 总长 | 总重
| N1 | 25 | 18997 | 32 | 3.853 | 607.904 | 2342.2541 | 673 | 18050 | 274 | 18723
| N2 | 10 | 451690.7413 | 1 | 0.617 | 451.6907 | 278.6932 | 6 | 1308.7695
| N3 | 20 | 3505 | 9 | 2.466 | 31.545 | 77.79
| N4 | 16 | 450 | 36 | 1.578 | 16.2 | 25.5636
|  | 22.0893 |  | 2445.6077 |  | 278.6932 |  | 32
| 桩长 | 18000 | 底板厚 | 700 | 半径 | 1148
| 编号 | 规格 | 单根长 | 根数 | 每米重 | 总长 | 总重
| N1 | 25 | 18893 | 32 | 3.853 | 604.576 | 2329.4313 | 569 | 18050 | 274 | 18619
| N2 | 10 | 446988.7807 | 1 | 0.617 | 446.9888 | 275.7921 | 5 | 1281.9746
| N3 | 20 | 3505 | 9 | 2.466 | 31.545 | 77.79
| N4 | 16 | 450 | 36 | 1.578 | 16.2 | 25.5636
|  | 22.0893 |  | 2432.7849 |  | 275.7921 |  | 38
|  | 3600.5597 |  | 399327.8388 |  | 45596.2086
| 桩长 | 21000 | 螺旋筋间距 | 150 | 螺旋筋直径 | 1150
编号 | 规格 | 大样(mm) | 单根长(mm) | 根数 | 每米重(kg/m) | 总长(m) | 总重(kg)
N1 | 20 |  | 22119 | 30 | 2.466 | 663.57 | 1636.3636
N2 | 12 |  | 509841.8947 | 1 | 0.888 | 509.8419 | 452.7396
N3 | 20 |  | 3504 | 12 | 2.466 | 42.048 | 103.6904
N4 | 16 |  | 450 | 48 | 1.578 | 21.6 | 34.0848
C25混凝土: |  | 25.7709 | HRB400钢筋: | 1774.1388 |  | HPB300钢筋: | 452.7396
直径D | 桩长L | n | d | e1 | m | b | e2
1250 | 22000 | 139 | 150 | 75 | 11 | 900 | 300
| 桩长 | 21000 | 螺旋筋间距 | 150 | 螺旋筋直径 | 1150
编号 | 规格 | 大样(mm) | 单根长(mm) | 根数 | 每米重(kg/m) | 总长(m) | 总重(kg)
N1 | 20 |  | 22119 | 30 | 2.466 | 663.57 | 1636.3636
N2 | 12 |  | 509841.8947 | 1 | 0.888 | 509.8419 | 452.7396
N3 | 20 |  | 3504 | 11 | 2.466 | 38.544 | 95.0495
N4 | 16 |  | 450 | 44 | 1.578 | 19.8 | 31.2444
C25混凝土: |  | 25.7709 | HRB400钢筋: | 1762.6575 |  | HPB300钢筋: | 452.7396
直径D | 桩长L | n | d | e1 | m | b | e2
1250 | 22000 | 139 | 150 | 75 | 10 | 1000 | 0

## 4.防水
软保护层
编号 | H1 | B | T | H2 | H3 | W1 | W2 | W3 | L | 中央分隔带 | [8 empty] | 聚乙烯泡沫条
[10 empty] | H | B | 数量 | 剪力销 |  | 中埋式钢板止水带 | 遇水膨胀止水条 | 中埋式钢边橡胶止水带 | 背贴式橡胶止水带 | 单组份聚硫橡胶密封膏 | 沥青浸制木板 | 冷自粘防水卷材(加强层) | 冷自粘防水卷材 | 软保护层 | 直径8钢筋卡 | 钢筋卡 | 绑扎钢丝
YU1 | 1.6905 | 0.3 | 0.4 | 1.8905 | 2.0905 | 22.25 | 22.55 | 22.85 | 20 |  |  |  | 100 | 40 | 40 | 40 | 24.4405 | 27.0309 | 25.6309 | 7.8993 | 27.0309 | 540.6184 | 540.6184 | 61 | 33.733 | 6.8151
YU2 | 2.1611 | 0.3 | 0.4 | 2.3611 | 2.5611 | 22.25 | 22.55 | 22.85 | 20 |  |  |  | 100 | 40 | 40 | 40 | 24.9111 | 27.9722 | 26.5722 | 8.1817 | 27.9722 | 559.4436 | 559.4436 | 62 | 68.572 | 13.8536
YU3 | 2.9395 | 0.3 | 0.4 | 3.1395 | 3.3395 | 22.25 | 22.55 | 22.85 | 20 |  |  |  | 100 | 40 | 40 | 40 | 25.6895 | 29.5289 | 28.1289 | 8.6487 | 29.5289 | 590.5788 | 590.5788 | 64 | 70.784 | 14.3005
YU4 | 3.7183 | 0.4 | 0.5 | 3.9683 | 4.2183 | 22.25 | 22.65 | 23.05 | 20 |  |  |  | 100 | 40 | 40 | 40 | 26.6183 | 31.4866 | 29.6866 | 12.2346 | 31.4866 | 629.7324 | 629.7324 | 67 | 84.688 | 22.4563
YU5 | 4.4972 | 0.5 | 0.6 | 4.7972 | 5.0972 | 22.25 | 22.75 | 23.25 | 20 |  |  |  | 100 | 40 | 40 | 40 | 27.5472 | 33.4443 | 31.2443 | 16.1722 | 33.4443 | 668.8864 | 668.8864 | 69 | 98.118 | 30.8355
YU6 | 5.276 | 0.6 | 0.7 | 5.626 | 5.976 | 22.25 | 22.85 | 23.45 | 20 |  |  |  | 100 | 40 | 40 | 40 | 28.476 | 35.402 | 32.802 | 20.4612 | 35.402 | 708.04 | 708.04 | 71 | 112.18 | 39.6616
YU7 | 5.2772 | 0.6 | 0.7 | 5.6272 | 5.9772 | 22.25 | 22.85 | 23.45 | 20 |  |  |  | 100 | 40 | 40 | 40 | 28.4772 | 35.4043 | 32.8043 | 20.4626 | 35.4043 | 708.0868 | 708.0868 | 71 | 112.18 | 39.6616
YU8 | 6.0557 | 0.7 | 0.8 | 6.4557 | 6.8557 | 22.25 | 22.95 | 23.65 | 20 |  |  |  | 100 | 40 | 40 | 40 | 29.4057 | 37.3615 | 34.3615 | 25.103 | 37.3615 | 747.2296 | 747.2296 | 74 | 128.612 | 49.605
YU9 | 6.6568 | 0.7 | 0.8 | 7.0568 | 7.4568 | 22.25 | 22.95 | 23.65 | 20 |  |  |  | 100 | 40 | 40 | 40 | 30.0068 | 38.5637 | 35.5637 | 25.9446 | 38.5637 | 771.2732 | 771.2732 | 75 | 130.35 | 50.2753
YU10 | 7.257 | 0.7 | 0.8 | 7.657 | 8.057 | 22.25 | 22.95 | 23.65 | 20 |  |  |  | 100 | 40 | 40 | 40 | 30.607 | 39.764 | 36.764 | 26.7848 | 39.764 | 795.2808 | 795.2808 | 77 | 133.826 | 51.616
YU11 | 7.6824 | 0.8 | 0.9 | 8.1324 | 8.5824 | 22.25 | 23.05 | 23.85 | 10 |  |  |  | 50 | 20 | 20 | 20 | 31.1824 | 41.0148 | 37.6148 | 31.4518 | 41.0148 | 410.1478 | 410.1478 | 78 | 147.888 | 61.0007
YU12 | 6.5396 | 0.7 | 0.8 | 6.9396 | 7.3396 | 22.25 | 22.95 | 23.65 | 20 |  |  |  | 100 | 40 | 40 | 40 | 29.8896 | 38.3291 | 35.3291 | 25.7804 | 38.3291 | 766.5828 | 766.5828 | 75 | 130.35 | 50.2753
YU13 | 5.7492 | 0.7 | 0.8 | 6.1492 | 6.5492 | 22.25 | 22.95 | 23.65 | 20 |  |  |  | 100 | 40 | 40 | 40 | 29.0992 | 36.7484 | 33.7484 | 24.6739 | 36.7484 | 734.968 | 734.968 | 73 | 126.874 | 48.9346
YU14 | 4.958 | 0.6 | 0.7 | 5.308 | 5.658 | 22.25 | 22.85 | 23.45 | 20 |  |  |  | 100 | 40 | 40 | 40 | 28.158 | 34.766 | 32.166 | 20.0796 | 34.766 | 695.3208 | 695.3208 | 70 | 110.6 | 39.103
YU15 | 4.1668 | 0.5 | 0.6 | 4.4668 | 4.7668 | 22.25 | 22.75 | 23.25 | 20 |  |  |  | 100 | 40 | 40 | 40 | 27.2168 | 32.7837 | 30.5837 | 15.8418 | 32.7837 | 655.6732 | 655.6732 | 68 | 96.696 | 30.3886
YU16 | 3.3756 | 0.5 | 0.6 | 3.6757 | 3.9756 | 22.25 | 22.75 | 23.25 | 20 |  |  |  | 100 | 40 | 40 | 40 | 26.4257 | 31.2013 | 29.0013 | 15.0506 | 31.2013 | 624.026 | 624.026 | 66 | 93.852 | 29.4948
YU17 | 2.7851 | 0.4 | 0.5 | 3.0351 | 3.2851 | 22.25 | 22.65 | 23.05 | 20 |  |  |  | 100 | 40 | 40 | 40 | 25.6851 | 29.6202 | 27.8202 | 11.4881 | 29.6202 | 592.4032 | 592.4032 | 64 | 80.896 | 21.4508
YU18 | 2.1948 | 0.3 | 0.4 | 2.3948 | 2.5948 | 22.25 | 22.55 | 22.85 | 20 |  |  |  | 100 | 40 | 40 | 40 | 24.9448 | 28.0396 | 26.6396 | 8.2019 | 28.0396 | 560.792 | 560.792 | 62 | 68.572 | 13.8536
YU19 | 1.738 | 0.3 | 0.4 | 1.938 | 2.138 | 22.25 | 22.55 | 22.85 | 15.4705 |  |  |  | 77 | 30.941 | 30.941 | 30.941 | 24.488 | 27.126 | 25.726 | 7.9278 | 27.126 | 419.6534 | 419.6534 | 61 | 67.466 | 13.6302
东U10 | 1.2547 | 0.3 | 0.4 | 1.4547 | 1.6547 | 8 | 8.3 | 8.6 | 20 |  |  |  | 100 | 40 | 40 | 40 | 9.7547 | 11.9093 | 10.5093 | 3.3628 | 11.9093 | 238.1864 | 238.1864 | 24 | 26.544 | 5.3627
西U10-1 | 1.6113 | 0.3 | 0.4 | 1.8113 | 2.0113 | 22.25 | 22.55 | 22.85 | 20 |  |  |  | 100 | 40 | 40 | 40 | 24.3613 | 26.8725 | 25.4725 | 7.8518 | 26.8725 | 537.4504 | 537.4504 | 61 | 67.466 | 13.6302
西U9-1 | 2.1736 | 0.3 | 0.4 | 2.3737 | 2.5737 | 22.25 | 22.55 | 22.85 | 20 |  |  |  | 100 | 40 | 40 | 40 | 24.9236 | 27.9973 | 26.5973 | 8.1892 | 27.9973 | 559.946 | 559.946 | 62 | 68.572 | 13.8536
西U6-1 | 4.5468 | 0.5 | 0.6 | 4.8468 | 5.1468 | 12.5 | 13 | 13.5 | 20 |  |  |  | 100 | 40 | 40 | 40 | 17.8468 | 23.7936 | 21.5936 | 11.3468 | 23.7936 | 475.8724 | 475.8724 | 45 | 63.99 | 20.1101
西U5-1 | 5.338 | 0.6 | 0.7 | 5.688 | 6.038 | 12.5 | 13.1 | 13.7 | 20 |  |  |  | 100 | 40 | 40 | 40 | 18.788 | 25.7759 | 23.1759 | 14.6856 | 25.7759 | 515.5188 | 515.5188 | 47 | 74.26 | 26.2549
西U4-1 | 6.1291 | 0.6 | 0.7 | 6.4791 | 6.8291 | 12.5 | 13.1 | 13.7 | 20 |  |  |  | 100 | 40 | 40 | 40 | 19.5791 | 27.3583 | 24.7583 | 15.635 | 27.3583 | 547.1656 | 547.1656 | 49 | 77.42 | 27.3721
西U3-1 | 6.6932 | 0.7 | 0.8 | 7.0933 | 7.4932 | 12.5 | 13.2 | 13.9 | 20 |  |  |  | 100 | 40 | 40 | 40 | 20.2933 | 28.8865 | 25.8865 | 19.1705 | 28.8865 | 577.73 | 577.73 | 51 | 88.638 | 34.1872
西U2-1 | 7.257 | 0.7 | 0.8 | 7.657 | 8.057 | 25.27 | 25.97 | 26.67 | 20 |  |  |  | 100 | 40 | 40 | 40 | 33.627 | 42.784 | 39.784 | 28.8988 | 42.784 | 855.6808 | 855.6808 | 84 | 145.992 | 56.3083
西U6-2 | 4.5468 | 0.5 | 0.6 | 4.8468 | 5.1468 | 8.545 | 9.045 | 9.545 | 20 |  |  |  | 100 | 40 | 40 | 40 | 13.8918 | 19.8386 | 17.6386 | 9.3693 | 19.8386 | 396.7724 | 396.7724 | 35 | 49.77 | 15.6412
西U5-2 | 5.338 | 0.6 | 0.7 | 5.688 | 6.038 | 8.545 | 9.145 | 9.745 | 20 |  |  |  | 100 | 40 | 40 | 40 | 14.833 | 21.8209 | 19.2209 | 12.3126 | 21.8209 | 436.4188 | 436.4188 | 37 | 58.46 | 20.6687
西U4-2 | 6.1291 | 0.6 | 0.7 | 6.4791 | 6.8291 | 8 | 8.6 | 9.2 | 20 |  |  |  | 100 | 40 | 40 | 40 | 15.0791 | 22.8583 | 20.2583 | 12.935 | 22.8583 | 457.1656 | 457.1656 | 38 | 60.04 | 21.2273
西U3-2 | 6.6932 | 0.7 | 0.8 | 7.0933 | 7.4932 | 11.03 | 11.73 | 12.43 | 20 |  |  |  | 100 | 40 | 40 | 40 | 18.8233 | 27.4165 | 24.4165 | 18.1415 | 27.4165 | 548.33 | 548.33 | 47 | 81.686 | 31.5058
0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 0 | 0.21 | 1.4 | 0 | 0 | 1 | 1.106 | 0.22345
[13 empty] | 9.0722 |  | 1210.941 | 1210.941 | 755.5697 | 944.2995 | 871.4995 | 494.4975 | 944.2995 | 18324.9744 | 18324.9744 | 1889 | 2760.181 | 913.5579
19269.2739

## 5.地基加固
水泥搅拌桩计算
设计计算： | 机具条件： | 直径D(mm) |  | 桩长范围土层名称 | 土厚li(m) | 桩侧土磨擦阻力特征值(qsia) | 桩端土阻力(qp:未修正承载力特征值)
|  | 0.6 |  | 1 | 3.2 | 15 | 60
| 有效桩长(m) | L= | 6 | 2 | 1.9 | 38 | 100
| 桩截面面积(m2) | Ap=D2*3.14/4 | 0.2826 | 3 | 0.9 | 35 | 100
| 桩周长μp | μp=D*3.14 | 1.884 | 4
5
|  |  |  | 6 | 6
1.单桩承载力：
参数取值：： | 桩身强度折减系数：η(0.2~0.3) | 桩端天然土承载力折减系数:α | 桩间土承载力折减系数：β(0.1~0.4) | 桩间天然土承载力特征值fsk(Kpa) | 面积置换率m(0.1~0.2) | 桩身水泥土无侧限抗压强度标准值fcu(0.4~4MPa) | 桩端土阻力qp
| 0.3 | 1 | 0.4 | 60 | 0.22535 | 1.5 | 100 | 折减系数 高压旋1与分碰撞0.4~0.6取值有差别
2.单桩承载力特征值(取小值) | Ra=μp*∑qsia*li+α*A*qp | 314.0628 | [5 empty] | 桩间土取小值
| Ra=η*fcu*Ap | 127.17
取值Ra= | 127.17 | [6 empty] | 无侧限抗压强度 高压2-3 粉喷1.2-1.5
3.复合地基承载力特征值fspk | fspk=m*Ra/Ap+β*(1-m)*fsk | 120
4.面积置换率、布桩数
面积置换率 | m=(fspk-β*fsk)/(Ra/Ap-β*fsk) | 0.22535 | 布桩数n | n=m*A/Ap | 15.9485 | 1.254
5.结论：
有效桩长L= | 6
单桩承载力特征值Ra= | 127.17
复合地基承载力特征值fspk= | 120
桩身水泥土强度标准值fcu= | 1.5
说明：1。本表按GB-JGJ79-2002编制。水泥搅拌桩分为干法和湿法。桩身强度折减系数μ，干法取0.2~0.3；湿法取0.25~0.33。
2。红色部分人工输入

## 6.无压非完整井
基坑降水 |  |  |  | 管井 不完整井 |  |  | 红色为输入数据
基本数据 | 名称 | 单位 | 数量 |  |  | 附注 | 先输入K，I，滤管长度，井群L、B；
| 渗透系数K | m/d | 0.0518 | 底板标高 | 3.073 |  | 底板标高，最高水位
| 水力坡度I |  | 0.1 | 最高水位标高 | 2.75
| 过滤器工作长度l | m | 1.5 | 基坑中心降水值D | 1.077
| 井群长度L | m | 51 | L+B | 61
| 井群宽度B | m | 10 | B/L | 0.19608 | 0.4
| 水位降深s | m | 2.846 | n | 0.65486 | 0.85
| 有效厚度H0 | m | 8.127 | n' | 1.87 | 查表P193，2-69
| 基坑动水位至含水层底板厚度h0 | m | 7.05
计算结果 | 引用半径x0 | m | 17.69 | ζ | 1.16 | 查表P191,2-66
| 基坑中心影响半径R0 | m | 24.1674 | R | 6.4774
| 基坑涌水量 | m3/d | 8.5357
基本数据 | 名称 | 单位 | 数量 | 附注
| 井出地面高度h | m | 0.4 | 经验值
| 降水后地下水位至基坑底面的距离△h | m | 1
| 水力梯度i | m | 0.1 | 环形布置
| 井管至基坑顶面边缘距离h1 | m | 1
| 地面至基坑底深度H | m | 1.077
计算结果 | 管井管埋置深度L | m | 5.846 | 含滤管
基本数据 | 名称 | 单位 | 数量 | 附注
| 过滤器半径rc | mm | 300
| 与含水层渗透系数有关的经验系数 |  | 30 |  | 查表（建筑与市政降水工程技术规范6.4.5）
| 井管允许进水量q' | m3/d | 360 | N' | 0.02371
计算结果 | 管井数量n | 个 | 24.4
| 间距a | m | 5 | 5145.4611

## 6.降水井数据
渗透系数K | 0.0007776 | 0.0007776 | 0.3456 | 0.3456 | 0.00066528 | 0.00066528 | 0.05184 | 0.05184 | 0.0518 |  |  | 渗透系数K | m/d | 0.0518
水力坡度I | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 水力坡度I |  | 0.1
过滤器工作长度l | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 过滤器工作长度l | m | 1.5
井群长度L | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |  |  | 井群长度L | m | 51
井群宽度B | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 |  |  | 井群宽度B | m | 10
底板标高 | -2.966 | -1.884 | -1.083 | -0.282 | 0.519 | 1.22 | 1.671 | 2.272 | 3.073 |  |  | 底板标高 | 3.073
最高水位标高 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |  |  | 最高水位标高 | 2.75
H | 7.116 | 6.034 | 5.233 | 4.432 | 3.631 | 2.93 | 2.479 | 1.878 | 1.077
地面高度 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |  |  | 基坑中心降水值D | 1.077
n' | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87
ζ | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
井管长度 | 11.3 | 11.1 | 10.3 | 9.5 | 8.7 | 7.7 | 7.5 | 7 | 5.9
| 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6
| 东U1 | 东U2 | 东U3 | 东U4 | 东U5 | 东U6 | 东U7 |  |  | 渗透系数
渗透系数K | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.3456 | 0.3456 | 0.0007 | 0.0007 |  | 6e-05 | 0.05184 | 2
水力坡度I | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 7.7e-07 | 0.00066528 | 3-1
过滤器工作长度l | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 0.0004 | 0.3456 | 3-2
井群长度L | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |  | 9e-07 | 0.0007776 | 3-3
井群宽度B | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |  | 2e-08 | 1.728e-05 | 4
底板标高 | -1.748 | -0.902 | -0.101 | 0.7 | 1.501 | 2.202 | 2.903 |  | 2e-08 | 1.728e-05 | 5
最高水位标高 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75
H | 6.175 | 5.329 | 4.528 | 3.727 | 2.926 | 2.225 | 1.524
地面高度 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427
n' | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85
ζ | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17
井管长度 | 11 | 10.1 | 9.5 | 8.5 | 7.7 | 7 | 6
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6

## 基坑计算
序号 | 名称 | 基坑深度 | 嵌固深度 | 桩基长度 | 实际桩长 | 桩基数量 | 总长
1 | ZU1 | 3.6 | 4.4 | 8 | 10 | 44 | 440
2 | ZU2 | 3.6 | 4.4 | 8 | 10 | 14 | 140
3 | ZU3 | 4.4 | 5.6 | 10 | 12 | 13 | 156
4 | ZU4 | 4.6 | 6.4 | 11 | 13 | 17 | 221
5 | ZU5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ZU6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ZU7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ZU8 | 8.6 | 11.2 | 19.8 | 22 | 12 | 264
9 | ZU9 | 8 | 10.4 | 18.4 | 20 | 13 | 260
10 | ZU10 | 7.4 | 9.6 | 17 | 19 | 13 | 247
11 | ZU11 | 7 | 9.1 | 16.1 | 18 | 13 | 234
12 | ZU12 | 6.8 | 8.8 | 15.6 | 18 | 13 | 234
13 | ZU13 | 7 | 9.1 | 16.1 | 18 | 13 | 234
14 | ZU14 | 4.6 | 6 | 10.6 | 13 | 13 | 169
15 | ZU15 | 3.5 | 4.5 | 8 | 10 | 13 | 130
16 | ZU16 | 3.7 | 4.8 | 8.5 | 11 | 32 | 352
17 | YU1 | 3.2 | 4.8 | 8 | 10 | 45 | 450
18 | YU2 | 4.1 | 5.3 | 9.4 | 11 | 12 | 132
19 | YU3 | 4.2 | 5.8 | 10 | 12 | 14 | 168
20 | YU4 | 4.3 | 5.7 | 10 | 12 | 17 | 204
21 | YU5
22 | YU6
23 | YU7
24 | YU8 | 8.5 | 11 | 19.5 | 22 | 11 | 242
25 | YU9 | 7.9 | 10.1 | 18 | 20 | 14 | 280
26 | YU10 | 7.2 | 9.4 | 16.6 | 19 | 13 | 247
27 | YU11 | 6.7 | 8.7 | 15.4 | 17 | 14 | 238
28 | YU12 | 6.4 | 8.3 | 14.7 | 17 | 14 | 238
29 | YU13 | 6.6 | 8.5 | 15.1 | 17 | 13 | 221
30 | YU14 | 4.6 | 6 | 10.6 | 13 | 14 | 182
31 | YU15 | 3.1 | 4.1 | 7.2 | 9 | 13 | 117
32 | YU16 | 3.2 | 4.2 | 7.4 | 9 | 34 | 306
|  | 桩长 | 9000 | 螺旋筋间距 | 200 | 螺旋筋直径 | 1136 |  |  |  | 桩长 | 19000 | 螺旋筋间距 | 200 | 螺旋筋直径 | 1136
ZU1\ZU2\ZU15\YU1 | 编号 | 规格 | 大样(mm) | 单根长(mm) | 根数 | 每米重(kg/m) | 总长(m) | 总重(kg) | ZU9\YU9 | 编号 | 规格 | 大样(mm) | 单根长(mm) | 根数 | 每米重(kg/m) | 总长(m) | 总重(kg)
| N1 | 20 |  | 10119 | 28 | 2.466 | 283.332 | 698.6967 |  | N1 | 20 |  | 20119 | 28 | 2.466 | 563.332 | 1389.1767
| N2 | 12 |  | 164413.4505 | 1 | 0.888 | 164.4135 | 145.9991 |  | N2 | 12 |  | 343135.8959 | 1 | 0.888 | 343.1359 | 304.7047
| N3 | 20 |  | 3504 | 5 | 2.466 | 17.52 | 43.2043 |  | N3 | 20 |  | 3504 | 10 | 2.466 | 35.04 | 86.4086
| N4 | 16 |  | 450 | 20 | 1.578 | 9 | 14.202 |  | N4 | 16 |  | 450 | 40 | 1.578 | 18 | 28.404
44+14+13+45=116 | C25混凝土: |  | 11.0447 | HRB400钢筋: | 756.103 |  | HPB300钢筋: | 145.9991 | 13+14=27根 | C25混凝土: |  | 23.3165 | HRB400钢筋: | 1503.9894 |  | HPB300钢筋: | 304.7047
| 总 |  | 1281.1808 |  | 87707.9517 |  |  | 16935.9007 |  |  |  | 629.5457 |  | 40607.7125 |  |  | 8227.0262
| 直径D | 桩长L | n | d | e1 | m | b | e2 |  | 直径D | 桩长L | n | d | e1 | m | b | e2
| 1250 | 10000 | 44 | 200 | 100 | 4 | 1000 | 0 |  | 1250 | 20000 | 94 | 200 | 100 | 9 | 1000 | 0
|  | 桩长 | 11000 | 螺旋筋间距 | 200 | 螺旋筋直径 | 1136 |  |  |  | 桩长 | 18000 | 螺旋筋间距 | 200 | 螺旋筋直径 | 1136
ZU3\YU3\YU4 | 编号 | 规格 | 大样(mm) | 单根长(mm) | 根数 | 每米重(kg/m) | 总长(m) | 总重(kg) | ZU10/YU10 | 编号 | 规格 | 大样(mm) | 单根长(mm) | 根数 | 每米重(kg/m) | 总长(m) | 总重(kg)
| N1 | 20 |  | 12119 | 28 | 2.466 | 339.332 | 836.7927 |  | N1 | 20 |  | 19119 | 28 | 2.466 | 535.332 | 1320.1287
| N2 | 12 |  | 200157.9396 | 1 | 0.888 | 200.1579 | 177.7403 |  | N2 | 12 |  | 325263.6514 | 1 | 0.888 | 325.2637 | 288.8341
| N3 | 20 |  | 3504 | 6 | 2.466 | 21.024 | 51.8452 |  | N3 | 20 |  | 3504 | 9 | 2.466 | 31.536 | 77.7678
| N4 | 16 |  | 450 | 24 | 1.578 | 10.8 | 17.0424 |  | N4 | 16 |  | 450 | 36 | 1.578 | 16.2 | 25.5636
13+14+17=44 | C25混凝土: |  | 13.499 | HRB400钢筋: | 905.6803 |  | HPB300钢筋: | 177.7403 | 13+13=26 | C25混凝土: |  | 22.0893 | HRB400钢筋: | 1423.4601 |  | HPB300钢筋: | 288.8341
| 总 |  | 593.9574 |  | 39849.933 |  |  | 7820.571 |  |  |  | 574.3224 |  | 37009.9623 |  |  | 7509.6872
| 直径D | 桩长L | n | d | e1 | m | b | e2 |  | 直径D | 桩长L | n | d | e1 | m | b | e2
| 1250 | 12000 | 54 | 200 | 100 | 5 | 1000 | 0 |  | 1250 | 19000 | 89 | 200 | 100 | 8 | 1000 | 1000
|  | 桩长 | 12000 | 螺旋筋间距 | 200 | 螺旋筋直径 | 1136 |  |  |  | 桩长 | 17000 | 螺旋筋间距 | 200 | 螺旋筋直径 | 1136
ZU4\ZU14\YU14 | 编号 | 规格 | 大样(mm) | 单根长(mm) | 根数 | 每米重(kg/m) | 总长(m) | 总重(kg) | ZU11/ZU12/ZU13 | 编号 | 规格 | 大样(mm) | 单根长(mm) | 根数 | 每米重(kg/m) | 总长(m) | 总重(kg)
| N1 | 20 |  | 13119 | 28 | 2.466 | 367.332 | 905.8407 |  | N1 | 20 |  | 18119 | 28 | 2.466 | 507.332 | 1251.0807
| N2 | 12 |  | 218030.1841 | 1 | 0.888 | 218.0302 | 193.6108 |  | N2 | 12 |  | 307391.4068 | 1 | 0.888 | 307.3914 | 272.9636
| N3 | 20 |  | 3504 | 6 | 2.466 | 21.024 | 51.8452 |  | N3 | 20 |  | 3504 | 9 | 2.466 | 31.536 | 77.7678
| N4 | 16 |  | 450 | 24 | 1.578 | 10.8 | 17.0424 |  | N4 | 16 |  | 450 | 36 | 1.578 | 16.2 | 25.5636
17+13+14=44根 | C25混凝土: |  | 14.7262 | HRB400钢筋: | 974.7283 |  | HPB300钢筋: | 193.6108 | 13+13+13=39 | C25混凝土: |  | 20.8621 | HRB400钢筋: | 1354.4121 |  | HPB300钢筋: | 272.9636
|  |  | 250.3457 |  | 16570.381 |  |  | 3291.3837 |  |  |  | 813.6234 |  | 52822.0714 |  |  | 10645.5792
| 直径D | 桩长L | n | d | e1 | m | b | e2 |  | 直径D | 桩长L | n | d | e1 | m | b | e2
| 1250 | 13000 | 59 | 200 | 100 | 5 | 1000 | 1000 |  | 1250 | 18000 | 84 | 200 | 100 | 8 | 1000 | 0
|  | 桩长 | 21000 | 螺旋筋间距 | 200 | 螺旋筋直径 | 1136 |  |  |  | 桩长 | 10000 | 螺旋筋间距 | 200 | 螺旋筋直径 | 1136
ZU8/YU8 | 编号 | 规格 | 大样(mm) | 单根长(mm) | 根数 | 每米重(kg/m) | 总长(m) | 总重(kg) | ZU16/YU2 | 编号 | 规格 | 大样(mm) | 单根长(mm) | 根数 | 每米重(kg/m) | 总长(m) | 总重(kg)
| N1 | 20 |  | 22119 | 28 | 2.466 | 619.332 | 1527.2727 |  | N1 | 20 |  | 11119 | 28 | 2.466 | 311.332 | 767.7447
| N2 | 12 |  | 378880.385 | 1 | 0.888 | 378.8804 | 336.4458 |  | N2 | 12 |  | 182285.695 | 1 | 0.888 | 182.2857 | 161.8697
| N3 | 20 |  | 3504 | 11 | 2.466 | 38.544 | 95.0495 |  | N3 | 20 |  | 3504 | 5 | 2.466 | 17.52 | 43.2043
| N4 | 16 |  | 450 | 44 | 1.578 | 19.8 | 31.2444 |  | N4 | 16 |  | 450 | 20 | 1.578 | 9 | 14.202
12+11=23根 | C25混凝土: |  | 25.7709 | HRB400钢筋: | 1653.5666 |  | HPB300钢筋: | 336.4458 | 32+12=44 | C25混凝土: |  | 12.2718 | HRB400钢筋: | 825.151 |  | HPB300钢筋: | 161.8697
|  |  | 592.7302 |  | 38032.0322 |  |  | 7738.253 |  |  |  | 539.9612 |  | 36306.6454 |  |  | 7122.2667
| 直径D | 桩长L | n | d | e1 | m | b | e2 |  | 直径D | 桩长L | n | d | e1 | m | b | e2
| 1250 | 22000 | 104 | 200 | 100 | 10 | 1000 | 0 |  | 1250 | 11000 | 49 | 200 | 100 | 4 | 1000 | 1000
|  | 桩长 | 8000 | 螺旋筋间距 | 200 | 螺旋筋直径 | 1136 |  |  |  | 桩长 | 16000 | 螺旋筋间距 | 200 | 螺旋筋直径 | 1136
YU15/YU16 | 编号 | 规格 | 大样(mm) | 单根长(mm) | 根数 | 每米重(kg/m) | 总长(m) | 总重(kg) | YU11/YU12/YU13 | 编号 | 规格 | 大样(mm) | 单根长(mm) | 根数 | 每米重(kg/m) | 总长(m) | 总重(kg)
| N1 | 20 |  | 9119 | 28 | 2.466 | 255.332 | 629.6487 |  | N1 | 20 |  | 17119 | 28 | 2.466 | 479.332 | 1182.0327
| N2 | 12 |  | 146541.2059 | 1 | 0.888 | 146.5412 | 130.1286 |  | N2 | 12 |  | 289519.1623 | 1 | 0.888 | 289.5192 | 257.093
| N3 | 20 |  | 3504 | 4 | 2.466 | 14.016 | 34.5635 |  | N3 | 20 |  | 3504 | 8 | 2.466 | 28.032 | 69.1269
| N4 | 16 |  | 450 | 16 | 1.578 | 7.2 | 11.3616 |  | N4 | 16 |  | 450 | 32 | 1.578 | 14.4 | 22.7232
13+34=47根 | C25混凝土: |  | 9.8175 | HRB400钢筋: | 675.5738 |  | HPB300钢筋: | 130.1286 | 14+14+13=41 | C25混凝土: |  | 19.635 | HRB400钢筋: | 1273.8828 |  | HPB300钢筋: | 257.093
|  |  | 461.4214 |  | 31751.9671 |  |  | 6116.0438 |  |  |  | 805.0331 |  | 52229.1958 |  |  | 10540.8137
| 直径D | 桩长L | n | d | e1 | m | b | e2 |  | 直径D | 桩长L | n | d | e1 | m | b | e2
| 1250 | 9000 | 39 | 200 | 100 | 3 | 1000 | 1000 |  | 1250 | 17000 | 79 | 200 | 100 | 7 | 1000 | 1000

## 数据处理
109.9395 | 129.9395 | 3.6186 | 3.348 | 3.4275 | 2.9877 | 2.9275 | 2.4876 | 3.4275 | 2.9831 | 2.1275 | 1.6575
129.9695 | 149.9695 | 3.348 | 3.348 | 2.987 | 2.487 | 2.487 | 1.987 | 2.9823 | 2.3376 | 1.6568 | 1.1869
149.9995 | 169.9995 | 3.348 | 3.348 | 2.4862 | 1.9862 | 1.9862 | 1.4862 | 2.3364 | 1.5515 | 1.1862 | 0.40853
170.0295 | 190.0295 | 3.348 | 3.348 | 1.9855 | 1.4855 | 1.4855 | 0.98546 | 1.5503 | 0.76032 | 0.40737 | -0.37031
190.0595 | 210.0595 | 3.348 | 3.348 | 1.4847 | 0.98471 | 0.98471 | 0.48471 | 0.75914 | -0.03086 | -0.37148 | -1.1492
210.0895 | 230.0895 | 3.348 | 3.348 | 0.98396 | 0.48396 | 0.48396 | -0.01604 | -0.03205 | -0.82205 | -1.1503 | -1.928
230.1195 | 250.1195 | 3.348 | 3.348 | 0.48321 | -0.01679 | -0.01679 | -0.51679 | -0.82323 | -1.5834 | -1.9292 | -2.7068
250.1495 | 270.1495 | 3.348 | 3.348 | -0.01754 | -0.51754 | -0.51754 | -1.0175 | -1.5844 | -2.1477 | -2.7077 | -3.3079
270.1795 | 290.1795 | 3.348 | 3.348 | -0.51829 | -0.91873 | -1.0183 | -1.5183 | -2.1484 | -2.4892 | -3.3088 | -3.909
290.2095 | 310.2095 | 3.348 | 3.348 | -0.91919 | -1.1193 | -1.5184 | -1.6193 | -2.4895 | -2.6077 | -3.909 | -3.909
394.2295 | 404.2295 | 3.348 | 3.348 | -0.93138 | -0.90138 | -1.4314 | -1.4014 | -2.3658 | -2.3358 | -4.3344 | -3.4384
449.3195 | 469.3195 | 3.348 | 3.348 | -0.72133 | -0.42748 | -1.2657 | -0.95537 | -2.1448 | -1.8162 | -3.4357 | -3.1916
469.3495 | 489.3495 | 3.348 | 3.348 | -0.42689 | 0.0451 | -0.9549 | -0.4549 | -1.8156 | -1.2645 | -3.1912 | -2.4012
489.3795 | 509.3795 | 3.348 | 3.348 | 0.04585 | 0.54585 | -0.45415 | 0.04585 | -1.2635 | -0.51002 | -2.4 | -1.61
509.4095 | 529.4095 | 3.348 | 3.348 | 0.5466 | 1.0466 | 0.0466 | 0.5466 | -0.50883 | 0.28117 | -1.6088 | -0.81883
529.4395 | 549.4395 | 3.348 | 3.348 | 1.0474 | 1.5474 | 0.54735 | 1.0474 | 0.28235 | 1.0723 | -0.81765 | -0.02765
549.4695 | 569.4695 | 3.348 | 3.348 | 1.5481 | 2.0481 | 1.0481 | 1.5481 | 1.0735 | 1.8635 | -0.02646 | 0.56292
569.4995 | 589.4995 | 3.348 | 3.348 | 2.0488 | 2.5488 | 1.5489 | 2.0488 | 1.8647 | 2.5397 | 0.56381 | 1.1532
589.5295 | 605 | 3.348 | 3.348 | 2.5496 | 2.91 | 2.0495 | 2.41 | 2.5405 | 2.91 | 1.1541 | 1.61
|  |  |  | 非机动车道 |  | zu1底板底 |  | 机动车道 |  | 底板底
|  | 109.9395 | 129.9395 | 3.4275 | 2.9877 | 2.9275 | 2.4876 | 3.4275 | 2.9831 | 2.1275 | 1.6575
|  | 129.9695 | 149.9695 | 2.987 | 2.487 | 2.487 | 1.987 | 2.9823 | 2.3376 | 1.6568 | 1.1869
|  | 149.9995 | 169.9995 | 2.4862 | 1.9862 | 1.9862 | 1.4862 | 2.3364 | 1.5515 | 1.1862 | 0.40853
|  | 170.0295 | 190.0295 | 1.9855 | 1.4855 | 1.4855 | 0.98546 | 1.5503 | 0.76032 | 0.40737 | -0.37031
|  | 190.0595 | 210.0595 | 1.4847 | 0.98471 | 0.98471 | 0.48471 | 0.75914 | -0.03086 | -0.37148 | -1.1492
|  | 210.0895 | 230.0895 | 0.98396 | 0.48396 | 0.48396 | -0.01604 | -0.03205 | -0.82205 | -1.1503 | -1.928
|  | 230.1195 | 250.1195 | 0.48321 | -0.01679 | -0.01679 | -0.51679 | -0.82323 | -1.5834 | -1.9292 | -2.7068
|  | 250.1495 | 270.1495 | -0.01754 | -0.51754 | -0.51754 | -1.0175 | -1.5844 | -2.1477 | -2.7077 | -3.3079
|  | 270.1795 | 290.1795 | -0.51829 | -0.91873 | -1.0183 | -1.5183 | -2.1484 | -2.4892 | -3.3088 | -3.909
|  | 290.2095 | 310.2095 | -0.91919 | -1.1193 | -1.5184 | -1.6193 | -2.4895 | -2.6077 | -3.909 | -3.909
|  | 394.2295 | 404.2295 | -0.93138 | -0.90138 | -1.4314 | -1.4014 | -2.3658 | -2.3358 | -4.3344 | -3.4384
|  | 449.3195 | 469.3195 | -0.72133 | -0.42748 | -1.2657 | -0.95537 | -2.1448 | -1.8162 | -3.4357 | -3.1916
|  | 469.3495 | 489.3495 | -0.42689 | 0.0451 | -0.9549 | -0.4549 | -1.8156 | -1.2645 | -3.1912 | -2.4012
|  | 489.3795 | 509.3795 | 0.04585 | 0.54585 | -0.45415 | 0.04585 | -1.2635 | -0.51002 | -2.4 | -1.61
|  | 509.4095 | 529.4095 | 0.5466 | 1.0466 | 0.0466 | 0.5466 | -0.50883 | 0.28117 | -1.6088 | -0.81883
|  | 529.4395 | 549.4395 | 1.0474 | 1.5474 | 0.54735 | 1.0474 | 0.28235 | 1.0723 | -0.81765 | -0.02765
|  | 549.4695 | 569.4695 | 1.5481 | 2.0481 | 1.0481 | 1.5481 | 1.0735 | 1.8635 | -0.02646 | 0.56292
|  | 569.4995 | 589.4995 | 2.0488 | 2.5488 | 1.5489 | 2.0488 | 1.8647 | 2.5397 | 0.56381 | 1.1532
|  | 589.5295 | 605 | 2.5496 | 2.91 | 2.0495 | 2.41 | 2.5405 | 2.91 | 1.1541 | 1.61